## Slide 1: PLC 기반 생산자동화
스마트제조 기초실습 · 1일차
CODESYS 3.5로 컨베이어 자동 왕복 Ladder 만들기
1일차 · 6교시 · 이론 1 + 실습 5
Notes: 오늘은 5일 과정의 출발점입니다. 컨베이어 한 대를 PLC로 자동 왕복시키는 것이 목표이고, 이 컨베이어가 5일 동안 계속 쓰입니다.

## Slide 2: 오늘의 목표
1
컨베이어 I/O 할당표를 작성하고 레지스터 맵을 이해한다
2
CODESYS 3.5에서 자기유지·인터록 Ladder를 작성한다
3
센서에 따라 자동 왕복하고 3회 후 멈추는 프로그램을 완성한다
오늘 만들 결과물
I/O 할당표
자동 왕복 Ladder 프로젝트
동작 점검표
Notes: 세 가지 목표를 먼저 보여 줍니다. 결과물 세 개는 오늘 수업이 끝날 때 각자 제출합니다.

## Slide 3: 오늘 쓰는 도구 · 설치
CODESYS는 Windows 10/11 64bit 전용입니다. 권장 RAM 8GB, 디스크 12GB.
CODESYS V3.5
SP22 (3.5.22.40) · 무료
CODESYS Store에서 64bit 설치 파일 다운로드
관리자 권한으로 설치
SoftPLC Control Win SL 데모가 함께 설치됨
작업표시줄 SysTray 아이콘으로 PLC 시작
store.codesys.com/en/codesys.html
Unity 빌드본
ConveyorURP · BuildWin
강사가 준 BuildWin 폴더를 복사
ConveyorURP.exe 실행
1일차는 PLC 프로그램 작성이 중심
3일차에 Unity와 연결
CODESYS 도움말
공식 온라인 매뉴얼
LD 편집기 사용법
ModbusTCP Server Device 설정
모르는 메뉴는 F1로 바로 열기
content.helpme-codesys.com
Notes: 설치는 수업 전에 끝내 두는 것이 좋습니다. CODESYS 설치에는 10분 이상 걸리니 설치하는 동안 1교시 이론을 진행합니다.

## Slide 4: SoftPLC 시작과 2시간 제한
라이선스 없이 쓰면 런타임이 2시간 뒤 멈춥니다
1
작업표시줄에서 CODESYS Control Win SysTray 아이콘 찾기
2
아이콘 우클릭 > Start PLC
3
아이콘 색이 바뀌면 PLC 실행 중
4
2시간 뒤 멈추면 Stop PLC → Start PLC
5
점심 뒤, 오후 시작 때 한 번씩 재시작
확인 포인트
SysTray 아이콘이 실행 상태
방화벽 허용 창이 뜨면 허용
재시작 후 다시 Login
Notes: 무료 데모의 2시간 제한은 수업 중 자주 만나는 문제입니다. 오전·오후 시작 때 재시작하는 습관을 들이게 합니다.

## Slide 5: 오늘의 시간표
1
이론
생산자동화와 PLC 구조, 스캔 사이클 / CODESYS 설치
2
실습
컨베이어 I/O 할당표 작성
3
실습
Ladder 기초: a·b 접점, 코일, 자기유지, 인터록
4
실습
자동 왕복 Ladder
5
실습
타이머·카운터: 전환 지연, 3회 왕복 후 정지
6
실습·점검
비상정지 + WorkpieceLost 정지, 점검표
Notes: 6교시 구성을 안내합니다. 1교시만 이론이고 나머지는 모두 실습입니다.

## Slide 6: 생산자동화와 PLC
1
입력 → 처리 → 출력, 그리고 스캔 사이클

## Slide 7: 자동화 설비는 세 부분으로 나뉜다
사람의 눈·두뇌·손을 기계가 대신한다
센서 (눈)
물체가 왔는지 감지
컨베이어 양 끝 Sensor01·02
결과는 ON/OFF 신호
제어기 (두뇌)
센서를 보고 동작을 결정
PLC, PC, AI 모델
이 과정의 주인공
구동기 (손)
모터·실린더가 실제로 움직임
컨베이어 벨트 모터
LEFT / RIGHT 명령
5일 동안 센서와 구동기는 그대로 두고, 제어기만 PLC → Python → AI로 바꿔 갑니다.
Notes: 자동화의 기본 구조를 눈·두뇌·손에 비유합니다. 이 과정 전체가 두뇌, 즉 제어기를 바꿔 끼우는 이야기라는 점을 강조합니다.

## Slide 8: 오늘의 컨베이어는 이렇게 움직인다
박스 도착
왼쪽 끝 Sensor01 ON
PLC 판단
오른쪽으로 보내자
RIGHT 명령
모터 정회전
오른쪽 끝
Sensor02 ON
LEFT 명령
모터 역회전
양 끝 센서 두 개만으로 박스를 끝없이 왕복시킵니다. 오늘 만들 Ladder의 전부입니다.
Notes: 오늘 완성할 동작을 먼저 보여 줍니다. 센서 두 개, 출력 두 개뿐인 단순한 장비라서 PLC 문법에 집중할 수 있습니다.

## Slide 9: PLC는 산업용 컴퓨터다
입력부
센서·스위치 신호를 받음
디지털(ON/OFF), 아날로그
CPU · 메모리
사용자 프로그램 실행
변수·타이머·카운터 저장
출력부
모터·램프·밸브를 구동
릴레이, 트랜지스터 출력
통신부
다른 장비와 데이터 교환
오늘 쓰는 것은 Modbus TCP
Notes: PLC를 네 덩어리로 설명합니다. 오늘은 실물 입출력 카드 대신 Modbus TCP 통신부가 Unity와 연결된다는 점을 미리 언급합니다.

## Slide 10: PLC는 같은 일을 수 ms마다 반복한다
이 한 바퀴를 스캔(Scan)이라고 부른다
입력 읽기
센서 값을 입력 이미지에 복사
프로그램 실행
Ladder를 위→아래, 왼→오 계산
출력 쓰기
계산 결과를 출력에 반영
통신·진단
Modbus 요청 처리
한 스캔 안에서는 입력 값이 바뀌지 않습니다. 그래서 Ladder는 위쪽 네트워크부터 순서대로 계산된 결과를 씁니다.
Notes: 스캔 사이클은 4교시에 왕복 로직을 이해할 때 다시 씁니다. 네트워크 순서가 결과에 영향을 준다는 점을 꼭 짚어 줍니다.

## Slide 11: 릴레이 제어에서 PLC로
릴레이 제어반
동작을 바꾸려면 배선을 다시 함
릴레이 수만큼 공간·고장점 증가
상태 확인은 테스터로
PLC
동작은 프로그램으로 수정
타이머·카운터·통신 내장
온라인 모니터링으로 상태 확인
Ladder 다이어그램은 릴레이 회로도 모양을 그대로 가져온 언어라서 전기 기술자에게 익숙합니다.
Notes: Ladder가 왜 릴레이 회로처럼 생겼는지 역사적 배경을 짧게 설명합니다.

## Slide 12: IEC 61131-3 PLC 언어 5종
CODESYS는 다섯 언어를 모두 지원한다. 오늘은 LD를 쓴다.
언어 | 이름 | 모양 | 주로 쓰는 곳
LD | Ladder Diagram | 접점·코일 회로 | 순차·인터록 (오늘)
FBD | Function Block Diagram | 블록 연결 | 연산·제어 루프
ST | Structured Text | 텍스트 코드 | 계산·복잡한 로직
SFC | Sequential Function Chart | 단계·전이 | 공정 순서
IL | Instruction List | 어셈블리형 | 구형 (사용 감소)
Notes: 다섯 언어를 모두 외울 필요는 없습니다. LD와 ST 정도만 알면 현장 대부분을 읽을 수 있다고 안내합니다.

## Slide 13: CODESYS를 이루는 프로그램
Development System
프로그램 작성·컴파일
오늘 계속 쓰는 편집기
Control Win SL
PC 안의 소프트 PLC
진짜 PLC처럼 프로그램 실행
Gateway
편집기와 PLC 사이 연결
자동으로 실행됨
SysTray 아이콘
SoftPLC 시작·정지
2시간 제한 시 재시작
Notes: 편집기와 PLC가 따로라는 점이 처음에는 헷갈립니다. 편집기에서 만든 프로그램을 SoftPLC에 내려보내는 구조라고 설명합니다.

## Slide 14: CODESYS 새 프로젝트 만들기
1
File > New Project > Standard project
2
이름: Conveyor_A1, 저장 위치 지정
3
Device: CODESYS Control Win V3 x64
4
PLC_PRG in: Ladder Logic Diagram (LD)
5
Device 더블클릭 > Scan Network > PC 선택
6
Build > Build (F11) 오류 0개 확인
확인 포인트
장치 트리에 Device, Application, PLC_PRG
Scan Network에서 내 PC가 보임
메시지 창 0 errors
Notes: Scan Network에서 장치가 안 보이면 SysTray에서 PLC가 시작됐는지 먼저 확인시킵니다.

## Slide 15: I/O 할당표
2
어떤 신호가 어느 주소, 어느 변수로 가는가

## Slide 16: I/O 할당표는 모든 실습의 지도다
배선과 프로그램을 잇는다
신호 이름 ↔ 주소 ↔ 변수
한 번 정하면 바꾸지 않음
여러 사람이 같은 언어
전기·PLC·Unity·AI 담당
같은 표를 보고 작업
이 과정의 규칙
HR0 = 센서, HR10 = 명령
5일 내내 같은 맵 사용
Notes: 현장에서 I/O 할당표 없이 작업하면 어떤 일이 생기는지 사례를 들어 주면 좋습니다.

## Slide 17: 센서 신호가 PLC를 거쳐 모터까지
Unity 센서
Sensor01·02
HR0
Modbus 레지스터
ToPlc
GVL 입력 변수
PLC_PRG
Ladder 계산
FromPlc
GVL 출력 변수
HR10 → 모터
LEFT·RIGHT
오늘은 가운데 PLC 부분을 만듭니다. Modbus 연결은 2일차, Unity 연결은 3일차에 완성합니다.
Notes: 전체 경로를 한 번 보여 주고, 오늘 다루는 범위가 어디인지 짚어 줍니다.

## Slide 18: 입력 할당 (Unity → PLC)
신호 | 의미 | Modbus | CODESYS 변수 | PLC_PRG 변수
Sensor01 | 왼쪽 끝 박스 감지 | HR0 bit0 | GVL.ToPlc[0].0 | Sensor01
Sensor02 | 오른쪽 끝 박스 감지 | HR0 bit1 | GVL.ToPlc[0].1 | Sensor02
WorkpieceLost | 박스 이탈 | HR0 bit2 | GVL.ToPlc[0].2 | Lost
HR = Holding Register. bit 번호는 0부터 센다.
Notes: 표를 함께 채워 보게 합니다. Lost는 박스가 컨베이어 밖으로 떨어졌을 때 Unity가 알려 주는 신호입니다.

## Slide 19: 출력 할당 (PLC → Unity)
신호 | 의미 | Modbus | CODESYS 변수 | PLC_PRG 변수
LEFT | 왼쪽으로 이동 | HR10 bit0 | GVL.FromPlc[0].0 | MoveLeft
RIGHT | 오른쪽으로 이동 | HR10 bit1 | GVL.FromPlc[0].1 | MoveRight
RESET | 장면 리셋 | HR10 bit2 | GVL.FromPlc[0].2 | (오늘은 사용 안 함)
LEFT와 RIGHT가 둘 다 1이면 Unity 컨베이어는 멈춘다. 그래도 PLC는 절대 둘을 같이 켜지 않는다.
Notes: Unity가 동시 ON을 STOP으로 처리해도, 실제 모터라면 위험하다는 점을 강조합니다. 그래서 인터록을 PLC에서 겁니다.

## Slide 20: GVL: Unity와 주고받는 변수 묶음
Application > GVL
{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL
ToPlc : ARRAY[0..9] OF WORD; // HR0~9
FromPlc : ARRAY[0..9] OF WORD; // HR10~19
END_VAR
WORD = 16비트 정수
ToPlc[0] = HR0, FromPlc[0] = HR10
qualified_only: 반드시 GVL.ToPlc처럼 씀
2일차에 Modbus 레지스터와 연결
Notes: GVL은 Unity와 PLC가 주고받는 우체통입니다. 2일차에 이 두 배열을 Modbus 레지스터 0~19번에 연결합니다.

## Slide 21: WORD 안의 비트를 꺼내 쓰는 법
CODESYS는 WORD 변수 뒤에 .비트번호를 붙여 한 비트만 읽고 쓴다
GVL.ToPlc[0].0
HR0의 0번 비트
Sensor01 = TRUE/FALSE
GVL.ToPlc[0].1
HR0의 1번 비트
Sensor02
GVL.FromPlc[0].1
HR10의 1번 비트
RIGHT 명령
예) HR0 = 3 (2진수 011) → Sensor01과 Sensor02가 모두 ON. 2일차에 Python으로 같은 계산을 합니다.
Notes: 2진수를 처음 보는 학생이 있으면 0~7까지 2진수 표를 칠판에 써 줍니다.

## Slide 22: GVL과 변수 선언 만들기
1
Application 우클릭 > Add Object > Global Variable List
2
이름: GVL, 앞 코드 입력
3
PLC_PRG 열기 → 위쪽 선언부에 변수 입력
4
변수 이름은 I/O 할당표와 똑같이
5
Build (F11)로 오류 확인
확인 포인트
GVL 이름 철자 정확히
BOOL 변수 7개 선언
Build 0 errors
Notes: 변수 이름을 할당표와 다르게 쓰면 나중에 찾기 어렵다는 점을 강조합니다.

## Slide 23: PLC_PRG 변수 선언
Application > PLC_PRG (선언부)
PROGRAM PLC_PRG
VAR
Sensor01 : BOOL; // 왼쪽 끝 센서
Sensor02 : BOOL; // 오른쪽 끝 센서
Lost : BOOL; // 박스 이탈
EStop : BOOL; // 비상정지 (온라인 쓰기)
MoveLeft : BOOL; // 왼쪽 이동 명령
MoveRight : BOOL; // 오른쪽 이동 명령
Done : BOOL; // 3회 왕복 완료
tWaitLeft : TON; // 5교시
tWaitRight : TON; // 5교시
ctTrips : CTU; // 5교시
rtTrip : R_TRIG; // 5교시
END_VAR
BOOL = 참/거짓 한 비트
TON·CTU·R_TRIG는 기능 블록
5교시 변수도 지금 미리 선언
Notes: 선언부는 오늘 쓸 변수를 한꺼번에 만들어 둡니다. 타이머와 카운터는 5교시에 쓰지만 미리 선언해 두면 편합니다.

## Slide 24: Ladder 기초
3
a·b 접점, 코일, 자기유지, 인터록

## Slide 25: Ladder의 기본 부품 네 가지
a접점 --| |--
변수가 TRUE면 전기가 흐름
평소 열린 접점 (NO)
b접점 --|/|--
변수가 FALSE면 전기가 흐름
평소 닫힌 접점 (NC)
코일 --( )--
왼쪽 조건 결과를 변수에 씀
조건이 끝나면 FALSE
S / R 코일
--(S)-- 켜고 유지
--(R)-- 끔
Notes: 접점은 변수를 읽고, 코일은 변수에 씁니다. 이 한 문장만 기억하면 Ladder를 읽을 수 있다고 설명합니다.

## Slide 26: 입력 복사: 통신 변수를 프로그램 변수로
PLC_PRG · Network 1~3
Network 1
| GVL.ToPlc[0].0 Sensor01
+------| |------------------------( )----+
Network 2
| GVL.ToPlc[0].1 Sensor02
+------| |------------------------( )----+
Network 3
| GVL.ToPlc[0].2 Lost
+------| |------------------------( )----+
통신 비트를 이름 있는 변수로 복사
아래 네트워크는 이름만 씀
PLC는 ToPlc를 읽기만 하고 쓰지 않음
Notes: 통신 비트를 바로 쓰지 않고 이름 있는 변수로 복사하면 프로그램이 읽기 쉬워집니다. PLC는 ToPlc에 절대 쓰지 않는다는 규칙도 여기서 강조합니다.

## Slide 27: 자기유지: 버튼을 떼도 계속 켜져 있게
시작 신호
Sensor01이 잠깐 ON
코일 ON
MoveRight = TRUE
자기 접점
MoveRight a접점이 병렬로 유지
정지 신호
Sensor02 b접점이 끊음
박스가 Sensor01을 지나가도 모터는 계속 돌아야 합니다. 출력 자신의 접점을 시작 조건과 병렬로 넣어 붙잡아 둡니다.
Notes: 자기유지는 현장에서 가장 많이 쓰는 회로입니다. 시작 버튼과 정지 버튼 예로 먼저 설명한 뒤 센서로 바꿔 생각하게 합니다.

## Slide 28: 자기유지 회로 기본형
예제 · 시작/정지 버튼
| Start Stop Motor
+---| |---+---|/|-----------------( )---+
| Motor |
+---| |-----+
Start : 누르는 순간만 TRUE
Motor : 자기 접점으로 유지
Stop : b접점 → 누르면 끊김
Start와 Motor는 병렬 (OR)
Stop은 직렬 b접점 (AND NOT)
식으로 쓰면 Motor := (Start OR Motor) AND NOT Stop
Notes: 자기유지의 기본형입니다. 칠판에 논리식으로 다시 써 주면 Python 코드와 연결하기 쉽습니다.

## Slide 29: 자기유지 vs SET/RESET 코일
자기유지 회로
한 줄에 시작·유지·정지 조건이 다 보임
정지 조건이 우선
오늘 왕복 Ladder에 사용
SET / RESET 코일
S 코일로 켜고 R 코일로 끔
여러 곳에서 켜고 끄면 추적이 어려움
단계가 많은 순차제어에 유리
Notes: 둘 다 맞는 방법입니다. 오늘은 한 줄에 조건이 다 보이는 자기유지를 쓰고, B과정 순차제어에서는 SET/RESET도 다룬다고 안내합니다.

## Slide 30: 인터록: 동시에 켜지면 안 되는 출력을 막는다
정회전과 역회전이 동시에 켜지면 실제 모터는 단락·고장 위험
RIGHT 쪽 조건
MoveLeft b접점을 직렬로
LEFT가 켜져 있으면 RIGHT 불가
LEFT 쪽 조건
MoveRight b접점을 직렬로
RIGHT가 켜져 있으면 LEFT 불가
현장 규칙
PLC 인터록 + 전기 인터록
두 겹으로 막는다 (B과정 2일차)
Notes: Unity에서는 둘 다 켜져도 멈추기만 하지만, 실제 설비라면 사고입니다. 습관처럼 인터록을 거는 것이 목표입니다.

## Slide 31: LD 편집기에서 rung 그리기
1
PLC_PRG 열기 → 도구 상자(Toolbox) 표시
2
네트워크 추가: Ctrl+I
3
접점 끌어놓기 → ??? 클릭 → 변수 입력
4
병렬 접점: 접점 선택 후 Insert parallel contact
5
b접점: 접점 선택 후 Negate (Ctrl+N)
6
오른쪽 끝에 코일 배치 → 변수 입력
확인 포인트
변수 자동완성: F2 입력 도우미
빨간 물결선 = 선언 안 된 변수
네트워크마다 주석 달기
Notes: 처음 10분은 강사 화면을 따라 하게 하고, 이후 혼자 Network 1~3을 그리게 합니다.

## Slide 32: 자동 왕복 Ladder
4
센서 두 개로 박스를 끝없이 왕복시키기

## Slide 33: 왕복 동작을 상태로 나누면
대기
박스가 아직 센서에 없음
우행
Sensor01 → MoveRight
방향 전환
Sensor02 → RIGHT 끊김
좌행
Sensor02 → MoveLeft
방향 전환
Sensor01 → LEFT 끊김
박스를 아무 센서 위에 올려야 출발합니다. 센서 사이에 두면 대기 상태로 남습니다.
Notes: 상태로 나누어 생각하는 연습입니다. 이 다섯 칸이 B과정 순차제어와 5일차 강화학습 환경에서 다시 나옵니다.

## Slide 34: Network 4: RIGHT 자기유지 + 인터록
PLC_PRG · Network 4
Network 4 : RIGHT 자기유지 + 인터록
| Sensor01 Sensor02 MoveLeft Lost EStop MoveRight
+---| |---+---|/|------|/|------|/|---|/|-------( )---+
| MoveRight|
+---| |---+
시작: Sensor01, 유지: MoveRight
정지: Sensor02 도착
인터록: MoveLeft b접점
안전: Lost, EStop b접점
Notes: Network 4는 오늘 수업의 핵심 rung입니다. 접점 하나하나가 무슨 역할인지 학생들이 말로 설명하게 해 봅니다.

## Slide 35: Network 5: LEFT 자기유지 + 인터록
PLC_PRG · Network 5
Network 5 : LEFT 자기유지 + 인터록
| Sensor02 Sensor01 MoveRight Lost EStop MoveLeft
+---| |---+---|/|------|/|------|/|---|/|-------( )---+
| MoveLeft |
+---| |---+
RIGHT의 거울상
시작: Sensor02, 정지: Sensor01
인터록: MoveRight b접점
Notes: LEFT는 RIGHT의 거울상입니다. 학생이 스스로 그리게 하고 강사는 인터록 접점을 빠뜨리지 않았는지만 확인합니다.

## Slide 36: Network 6~7: 명령을 통신 변수로
PLC_PRG · Network 6, 7
Network 6
| MoveLeft GVL.FromPlc[0].0
+------| |------------------------( )----+
Network 7
| MoveRight GVL.FromPlc[0].1
+------| |------------------------( )----+
PLC는 FromPlc만 쓴다
FromPlc[0] = HR10
Unity가 20ms마다 읽어 감
Notes: PLC가 쓰는 곳은 FromPlc 하나뿐입니다. 이 두 줄이 없으면 Unity는 아무 명령도 받지 못합니다.

## Slide 37: 스캔마다 무슨 일이 일어나나
박스가 왼쪽에서 출발해 한 바퀴 도는 동안의 변수 값
사건 | Sensor01 | Sensor02 | MoveRight | MoveLeft
박스를 왼쪽 끝에 놓음 | ON | OFF | ON | OFF
센서 사이 이동 | OFF | OFF | ON (유지) | OFF
오른쪽 끝 도착 | OFF | ON | OFF | ON
센서 사이 이동 | OFF | OFF | OFF | ON (유지)
왼쪽 끝 도착 | ON | OFF | ON | OFF
Notes: 오른쪽 끝 도착 스캔에서 Network 4가 먼저 RIGHT를 끊고, 같은 스캔에서 Network 5가 LEFT를 켭니다. 1교시 스캔 순서 이야기와 연결합니다.

## Slide 38: PLC에 내려보내고 실행하기
1
Build (F11) → 0 errors 확인
2
Online > Login (Alt+F8) → 다운로드 확인 Yes
3
Debug > Start (F5) → 상태 RUN
4
네트워크 위 실시간 값(파란 표시) 관찰
5
GVL.ToPlc[0] 값을 1로 Write values (Ctrl+F7)
6
MoveRight가 켜지는지 확인
확인 포인트
Unity 없이도 시험 가능
ToPlc 값을 직접 써서 센서 흉내
시험 후 ToPlc[0] 다시 0
Notes: Unity 연결 전이므로 센서 값을 손으로 써 넣어 시험합니다. 시험이 끝나면 ToPlc 값을 0으로 돌려놓게 합니다. Unity가 연결된 뒤에는 Unity가 이 값을 덮어씁니다.

## Slide 39: 손으로 시험하는 순서
ToPlc[0]에 아래 값을 차례로 Write values 해 본다
순서 | ToPlc[0] 값 | 뜻 | 기대 결과
1 | 1 | Sensor01 ON | MoveRight ON
2 | 0 | 센서 사이 | MoveRight 유지
3 | 2 | Sensor02 ON | MoveRight OFF, MoveLeft ON
4 | 0 | 센서 사이 | MoveLeft 유지
5 | 4 | Lost ON | 둘 다 OFF
Notes: 값 1, 2, 4가 각각 bit0, bit1, bit2라는 점을 다시 확인합니다.

## Slide 40: 같은 로직을 Python으로 쓰면 (2일차 예고)
AI_Training/Conveyor/Conveyor_cycle.py
async def cycle():
direction = 2 # RIGHT
while True:
sensor = await mb.read_hr(0)
if sensor & 1: # Sensor01
direction = 2 # RIGHT
elif sensor & 2: # Sensor02
direction = 1 # LEFT
await mb.write_hr(10, direction)
await asyncio.sleep(0.05)
Sensor01 → RIGHT(2)
Sensor02 → LEFT(1)
변수 direction이 자기유지 역할
2일차에 PLC 대신 실행
Notes: 같은 왕복 로직을 Python으로 쓴 코드입니다. 내일 이 코드가 PLC 대신 컨베이어를 움직입니다.

## Slide 41: 타이머·카운터
5
방향 전환 1초 대기, 3회 왕복 후 정지

## Slide 42: 오늘 쓰는 기능 블록 세 가지
TON (On-delay 타이머)
IN이 켜진 뒤 PT만큼 지나면 Q
ET = 지난 시간
CTU (Up 카운터)
CU 상승마다 CV +1
CV ≥ PV이면 Q, RESET으로 0
R_TRIG (상승 에지)
FALSE→TRUE 순간 한 스캔만 Q
한 번 도착을 한 번만 셈
Notes: 세 블록 모두 IEC 표준 블록이라 다른 PLC 제조사에서도 이름과 동작이 거의 같습니다.

## Slide 43: TON은 이렇게 동작한다
IN = TRUE
박스가 끝 센서에 도착
ET 증가
0 → 1s 시간 측정
ET = PT
PT := T#1S 도달
Q = TRUE
반대 방향 출발 허가
IN이 중간에 FALSE가 되면 ET는 0으로 돌아갑니다. 박스가 1초 동안 센서 위에 머물러야 출발합니다.
Notes: 컨베이어가 바로 반대로 돌면 기계 충격이 큽니다. 1초 정지 후 전환하는 것이 실제 현장 방식이라고 설명합니다.

## Slide 44: 전환 지연: 시작 접점을 타이머 출력으로
PLC_PRG · Network 4 수정
Network 4a : 왼쪽 끝 대기 타이머
| Sensor01 MoveLeft tWaitLeft
+---| |------|/|-------+[TON]+ IN, PT := T#1S
| |
Network 4 : RIGHT (시작 접점 교체)
| tWaitLeft.Q Sensor02 MoveLeft Lost EStop Done MoveRight
+---| |---+---|/|-----|/|----|/|--|/|--|/|---( )--+
| MoveRight|
+---| |---+
Sensor01 대신 tWaitLeft.Q로 시작
LEFT도 같은 방식 (tWaitRight)
Done b접점: 3회 후 정지
Notes: 시작 접점만 타이머 출력으로 바꾸면 1초 대기가 들어갑니다. LEFT 쪽 tWaitRight는 학생이 직접 만들게 합니다.

## Slide 45: 왕복 횟수 세기: R_TRIG + CTU
PLC_PRG · Network 8
Network 8 : 왼쪽 끝 도착 = 왕복 1회 (네트워크 4 위로 이동)
| Sensor01 MoveLeft rtTrip ctTrips
+---| |-------| |---+[R_TRIG]+ Q -+ CU [CTU] Q --+
| PV := 3 |
|
Network 9
| ctTrips.Q Done
+------| |------------------------( )----+
MoveLeft 조건: 돌아온 도착만 셈
R_TRIG: 도착 순간만 1
CTU: 3이 되면 Q
이동 네트워크보다 위에 둘 것
Notes: MoveLeft를 함께 보는 이유는 처음 박스를 Sensor01에 올려놓는 순간을 1회로 세지 않기 위해서입니다. 이 네트워크는 이동 네트워크보다 위에 있어야 MoveLeft가 꺼지기 전에 도착을 셀 수 있습니다.

## Slide 46: 5교시에 추가된 변수 정리
변수 | 형식 | 설정 | 역할
tWaitLeft | TON | PT := T#1S | 왼쪽 끝 1초 대기
tWaitRight | TON | PT := T#1S | 오른쪽 끝 1초 대기
rtTrip | R_TRIG | CLK := Sensor01 AND MoveLeft | 돌아온 도착 순간
ctTrips | CTU | PV := 3 | 왕복 횟수
Done | BOOL | ctTrips.Q | 3회 완료 정지
Notes: MoveLeft 조건 없이 Sensor01만 세면 처음 박스를 올려놓는 순간도 1회로 세어집니다. 조건을 빼고 한 번 돌려 보게 하면 토론거리로 좋습니다.

## Slide 47: 카운터 리셋과 확인
1
Login 상태에서 ctTrips.RESET을 TRUE로 Write (Ctrl+F7)
2
다시 FALSE로 Write → CV = 0
3
ToPlc[0] 값을 1 → 0 → 2 → 0 → 1 순서로 써 보기
4
ctTrips.CV가 1씩 오르는지 관찰
5
CV = 3이 되면 Done = TRUE, 출력 모두 OFF
확인 포인트
1초 대기 후 방향 전환
3회 후 정지
리셋하면 다시 출발
Notes: Unity 없이 손으로 시험하므로 1초 대기를 기다린 뒤 다음 값을 써야 합니다.

## Slide 48: 숫자로 보는 오늘의 설정
1 s
방향 전환 대기 (PT)
3 회
정지까지 왕복 (PV)
2 시간
라이선스 없는 SoftPLC 실행
숫자는 PLC_PRG 선언이나 블록 입력에서 바꿉니다. 바꾼 뒤에는 Login > Online Change로 반영합니다.
Notes: PT와 PV를 바꿔 보는 것이 심화 과제입니다.

## Slide 49: 안전과 점검
6
비상정지, WorkpieceLost, 동작 점검표

## Slide 50: 멈춰야 할 때 반드시 멈추게
비상정지 (EStop)
실물 버튼이 없어 온라인 쓰기로 대신
TRUE면 RIGHT·LEFT 모두 끊김
WorkpieceLost
박스가 컨베이어 밖으로 이탈
Unity가 HR0 bit2로 알려 줌
해제는 사람이
원인 확인 후 EStop FALSE
박스를 다시 올려야 출발
Notes: 안전 신호는 b접점으로 직렬에 넣는다는 원칙을 정리합니다. 신호가 끊기면 멈추는 쪽이 안전합니다.

## Slide 51: 완성된 RIGHT 조건을 식으로 읽기
PLC_PRG · Network 4 (최종)
MoveRight :=
( tWaitLeft.Q OR MoveRight ) // 시작 또는 유지
AND NOT Sensor02 // 오른쪽 끝 도착 시 정지
AND NOT MoveLeft // 인터록
AND NOT Lost // 박스 이탈
AND NOT EStop // 비상정지
AND NOT Done; // 3회 왕복 완료
Ladder 한 줄 = 논리식 한 줄
병렬 = OR, 직렬 = AND
b접점 = NOT
ST로 써도 동작은 같다
Notes: 최종 rung을 논리식으로 읽으면 조건이 한눈에 보입니다. 같은 내용을 ST 언어로 써도 결과가 같다는 점을 보여 줍니다.

## Slide 52: 동작 점검표
하나씩 시험하고 결과 칸에 O/X를 적는다
번호 | 시험 방법 | 기대 결과 | 결과
1 | ToPlc[0] = 1 | 1초 뒤 MoveRight ON | 
2 | ToPlc[0] = 2 | RIGHT OFF, 1초 뒤 LEFT ON | 
3 | MoveRight 중 EStop = TRUE | 모든 출력 OFF | 
4 | ToPlc[0] = 4 (Lost) | 모든 출력 OFF | 
5 | 3회 왕복 | Done = TRUE, 정지 | 
6 | MoveLeft와 MoveRight | 동시에 ON 된 적 없음 | 
Notes: 점검표는 오늘의 제출물입니다. 6번은 온라인 모니터링 중 계속 지켜보게 합니다.

## Slide 53: 내일은 이 PLC를 네트워크에 연다
오늘
Ladder로 왕복 제어
2일차
Modbus TCP 서버로 공개
3일차
Unity 디지털트윈 연결
5일차
PLC 대신 AI가 제어
오늘 만든 프로젝트를 저장해 두세요. 2일차와 3일차에 그대로 이어서 씁니다.
Notes: 프로젝트 파일을 USB나 개인 폴더에 꼭 백업하게 합니다.

## Slide 54: 자주 나는 문제와 해결
Scan Network에 PC가 안 보임
SysTray에서 Start PLC. 방화벽 허용 후 다시 Scan
Login 때 다운로드 실패
Build 오류부터 해결. 장치 선택이 Control Win V3 x64인지 확인
변수에 빨간 물결선
PLC_PRG 선언부에 변수 추가, GVL.ToPlc처럼 GVL. 붙이기
2시간 뒤 PLC가 멈춤
라이선스 없는 런타임 제한. SysTray에서 Stop → Start 후 Login
RIGHT·LEFT가 번갈아 깜빡임
인터록 b접점 확인, 네트워크 순서(4 → 5) 확인
Notes: 오늘 실제로 가장 많이 나오는 문제 다섯 가지입니다.

## Slide 55: 확인 문제
Q1
PLC 스캔 사이클의 세 단계를 순서대로 쓰시오.
Q2
GVL.ToPlc[0].1은 어떤 신호인가?
Q3
자기유지 회로에서 출력 자신의 a접점은 어디에 연결하는가?
Q4
MoveRight 조건에 MoveLeft b접점을 넣는 이유는?
Q5
TON의 PT를 T#1S로 두면 어떤 동작이 되는가?
Notes: 5문제를 3분 안에 풀게 하고 바로 답을 맞춰 봅니다. 정답 Q1. 입력 읽기 → 프로그램 실행 → 출력 쓰기 (+ 통신·진단) Q2. HR0의 bit1 = Sensor02 (오른쪽 끝 센서) Q3. 시작 조건과 병렬(OR)로 연결 Q4. 인터록 — 정회전과 역회전 동시 ON 방지 Q5. IN이 1초 동안 계속 TRUE여야 Q가 켜진다 → 끝에서 1초 대기 후 방향 전환

## Slide 56
오늘 정리
1
PLC는 입력 읽기 → 실행 → 출력 쓰기를 반복한다
2
I/O 할당표가 5일 실습 전체의 기준이다 (HR0 센서, HR10 명령)
3
자기유지 + 인터록 + 안전 b접점으로 왕복 Ladder 완성
4
TON으로 1초 전환 대기, CTU로 3회 왕복 후 정지
다음 시간 2일차 · Modbus TCP로 PLC를 열고 Python으로 데이터 수집
Notes: 오늘 결과물 세 가지를 제출받고 마칩니다.