## Slide 1: AI 강화학습 및 통합 제어
스마트제조 기초실습 · 5일차
Gymnasium·PPO로 학습한 AI가 디지털트윈 컨베이어를 제어한다
5일 × 6시간 과정
Notes: 5일차는 지금까지 만든 컨베이어를 AI가 스스로 배워서 제어하게 만드는 날입니다. 1일차 Ladder, 2일차 Python, 오늘은 PPO로 같은 컨베이어를 움직입니다.

## Slide 2: 오늘의 목표
1
컨베이어 제어를 강화학습 문제(상태·행동·보상)로 정의한다
2
Gymnasium 환경과 PPO로 제어 정책을 학습한다
3
학습한 AI로 디지털트윈을 제어하고 Ladder·모방학습과 비교한다
오늘 만들 결과물
PPO 모델 ppo_conveyor_20k.zip
TensorBoard 학습 곡선
제어 방식 비교표
통합 시연
Notes: 오늘 목표는 세 가지입니다. 문제 정의, 학습, 그리고 비교입니다. 마지막 교시에는 5일간 만든 것을 통합해 시연합니다.

## Slide 3: 오늘 쓰는 도구 · 설치
오늘 쓰는 Python 패키지입니다. 0장에서 설치했다면 확인만 합니다.
Gymnasium
강화학습 환경 표준
가상환경 활성화
pip install gymnasium
python -c "import gymnasium"로 확인
gymnasium.farama.org
Stable-Baselines3
2.9.0 · Python 3.10 이상
pip install stable-baselines3
PyTorch가 함께 설치됨
GPU 없이 CPU로 학습 (device="cpu")
stable-baselines3.readthedocs.io
TensorBoard
학습 곡선 보기
pip install tensorboard
tensorboard --logdir logs
브라우저에서 http://localhost:6006
pypi.org/project/tensorboard
Notes: 세 패키지는 모두 pip로 설치합니다. macOS와 Ubuntu에서는 pip3를 쓰고, 가상환경 사용을 권장합니다.

## Slide 4: 참고 문서와 준비물
설치가 안 될 때는 공식 문서를 먼저 확인합니다.
PyTorch
GPU를 쓸 때만
OS·CUDA 버전 선택
표시되는 pip 명령 복사·실행
오늘 실습은 CPU로 충분
pytorch.org/get-started/locally
Unity 빌드본
ConveyorURP · Controller 모드
ConveyorURP 실행
모드: Controller
IP 127.0.0.1 · 포트 1502
박스를 Sensor01 위치에 배치
실습 폴더
AI_Training/conveyor_rl
conveyor_env.py · 환경
ppo_train.py · 학습
ppo_run.py · 실행
ppo_conveyor_20k.zip · 학습된 모델
Notes: 학습된 모델 파일 ppo_conveyor_20k.zip이 폴더에 이미 있습니다. 학습 시간이 부족하면 이 파일로 4교시를 진행합니다.

## Slide 5: 오늘의 시간표
1
이론
강화학습 개념(상태·행동·보상·정책), 지도·모방학습과 차이
2
실습
Gymnasium 환경 conveyor_env.py 분석, 보상표
3
실습
PPO 학습 ppo_train.py (20,000 step), TensorBoard
4
실습
학습 모델로 디지털트윈 제어 ppo_run.py (왕복 3회)
5
실습
비교: Ladder vs 모방학습 vs PPO
6
통합·평가
5일 통합 시연과 발표
Notes: 오전에는 개념과 환경, 학습을 다루고 오후에는 실행, 비교, 통합 시연을 합니다. 학습은 실시간이라 오래 걸리므로 3교시에 시작해 두고 다른 내용을 진행합니다.

## Slide 6: 강화학습 개념
1
정답 대신 보상으로 배운다
Notes: 1교시는 이론입니다. 강화학습이 지도학습, 모방학습과 무엇이 다른지 컨베이어 예로 설명합니다.

## Slide 7: 강화학습의 네 가지 요소
에이전트가 환경에서 행동하고, 보상을 받아 정책을 고친다
상태 (State)
지금 환경이 어떤지
컨베이어: Sensor01, Sensor02, LastSensor
행동 (Action)
에이전트가 고르는 것
STOP · LEFT · RIGHT 중 하나
보상 (Reward)
행동이 얼마나 좋았는지 점수
목표 센서 도착 +1, 박스 이탈 −10
정책 (Policy)
상태 → 행동을 정하는 규칙
PPO가 학습해서 만드는 것
Notes: 네 단어만 기억하면 됩니다. 상태를 보고 행동을 고르고, 보상을 받고, 그 경험으로 정책을 고칩니다. 오늘 만드는 AI의 결과물은 정책입니다.

## Slide 8: 에이전트와 환경은 한 스텝씩 주고받는다
상태 관측
HR0 읽기
[S1, S2, Last]
행동 선택
정책이
STOP·LEFT·RIGHT
환경 반영
HR10 쓰기
Unity가 이동
보상 계산
센서 변화로
점수 부여
이 반복 한 번이 1 step입니다. 오늘 학습은 20,000 step, 한 step은 0.1초입니다.
Notes: 왼쪽부터 한 바퀴가 1 step입니다. Unity의 실제 시간으로 움직이므로 step 수가 곧 학습 시간입니다.

## Slide 9: 세 가지 학습 방법 비교
구분 | 지도학습 | 모방학습 | 강화학습
배우는 재료 | 정답이 붙은 데이터 | 전문가의 시연 데이터 | 보상(점수)
정답을 누가 주나 | 사람이 라벨링 | 전문가 행동이 정답 | 정답 없음, 시행착오
컨베이어 예 | sl_dataset.csv 규칙표 | il_collect로 수집한 동작 | conveyor_env.py 보상
학습 모델 | 결정트리 | 결정트리 | PPO 신경망
강점 | 빠르고 단순 | 전문가 수준을 빠르게 | 전문가보다 나은 방법 탐색
Notes: 지도학습과 모방학습은 정답을 보고 따라 배웁니다. 강화학습은 정답 없이 점수만 보고 배웁니다. 그래서 학습 시간이 훨씬 깁니다.

## Slide 10: 규칙을 쓰는가, 보상을 쓰는가
Ladder · Python 규칙
사람이 조건과 동작을 직접 작성
Sensor01이면 RIGHT, Sensor02면 LEFT
동작이 예측 가능하고 검증 쉬움
상황이 바뀌면 사람이 다시 작성
강화학습
사람은 목표와 점수만 정한다
어떻게 할지는 AI가 찾는다
보상 설계가 잘못되면 엉뚱하게 학습
학습에 시간과 시행착오가 필요
같은 왕복 동작을 두 방식으로 만들어 보고, 5교시에 직접 비교합니다.
Notes: 규칙 기반은 사람이 방법을 알려 주고, 강화학습은 목표만 알려 줍니다. 오늘 컨베이어 문제는 규칙으로도 쉽게 풀리므로 비교하기 좋은 예제입니다.

## Slide 11: 보상이 행동을 만든다
보상을 바꾸면 AI의 행동도 바뀐다
좋은 행동에 +
목표 센서에 도착하면 +1
3회 왕복 성공 +10
나쁜 행동에 −
박스 이탈 −10
시간 초과 −5
매 스텝 작은 −
한 스텝마다 −0.01
STOP은 추가로 −0.05
매 스텝의 작은 감점이 없으면 AI는 STOP만 고르며 시간을 보낼 수 있습니다.
Notes: 보상 설계가 강화학습의 핵심입니다. 작은 감점은 빨리 끝내도록 재촉하는 역할입니다. STOP에 추가 감점을 준 이유도 같습니다.

## Slide 12: PPO는 어떤 알고리즘인가
정책을 직접 학습
상태를 넣으면 행동 확률이 나온다
신경망(MlpPolicy) 사용
조금씩 고친다
한 번에 크게 바꾸지 않음
학습이 안정적
모아서 학습
256 step 모은 뒤 학습
64개씩 나눠 반복
라이브러리 사용
Stable-Baselines3의 PPO
코드 몇 줄로 사용
Notes: PPO는 Proximal Policy Optimization의 약자입니다. 수식보다는 정책을 조금씩 안정적으로 고친다는 점만 기억하면 됩니다. 오늘은 Stable-Baselines3가 제공하는 PPO를 그대로 씁니다.

## Slide 13: 오늘 학습의 규모
20,000
총 학습 step
0.1초
한 step의 시간
33분+
최소 학습 시간
(20,000 × 0.1초)
리셋과 통신 대기가 더해져 실제로는 더 걸립니다. 3교시 시작과 함께 학습을 돌려 둡니다.
Notes: 20,000 step에 0.1초씩이면 2,000초, 약 33분입니다. 에피소드마다 리셋 대기가 더해지므로 넉넉히 잡습니다.

## Slide 14: 1교시 확인
Q1
컨베이어 강화학습에서 상태, 행동, 보상을 각각 하나씩 예로 드시오.
Q2
모방학습과 강화학습이 정답을 얻는 방법의 차이는?
Notes: 짧게 묻고 넘어갑니다. 정답 Q1. 상태 [Sensor01, Sensor02, LastSensor] / 행동 STOP·LEFT·RIGHT / 보상 목표 센서 도착 +1 등 Q2. 모방학습은 전문가 시연이 정답, 강화학습은 정답 없이 보상으로 학습

## Slide 15: Gymnasium 환경
2
conveyor_env.py · 컨베이어를 AI가 다룰 수 있는 형태로
Notes: 2교시는 conveyor_env.py를 읽습니다. 환경이 상태, 행동, 보상을 어떻게 정의하는지 봅니다.

## Slide 16: 환경이 AI와 Unity를 잇는다
PPO
step(action)
호출
ConveyorEnv
행동 → HR10
HR0 → 관측
modbus_server.py
Python이
Modbus 서버
Unity
클라이언트
20ms 통신
PPO는 Modbus를 모릅니다. ConveyorEnv가 행동을 레지스터로, 레지스터를 관측으로 바꿔 줍니다.
Notes: Gymnasium 환경은 AI와 실제 시스템 사이의 번역기입니다. PPO는 reset과 step 두 함수만 부릅니다.

## Slide 17: 관측과 행동의 정의
conveyor_rl/conveyor_env.py
# Action
# 0 = STOP / 1 = LEFT / 2 = RIGHT
self.action_space = spaces.Discrete(3)
# Observation
# [Sensor01, Sensor02, LastSensor]
self.observation_space = spaces.MultiDiscrete(
[2, 2, 3]
)
행동은 3개 중 하나 (Discrete)
관측은 정수 3개 (MultiDiscrete)
S1·S2는 0 또는 1
LastSensor는 0·1·2
Notes: Gymnasium에서는 행동과 관측의 모양을 먼저 정의합니다. 행동은 0부터 2까지 하나, 관측은 정수 세 개입니다. 이 모양이 정해져야 PPO가 신경망 입력과 출력 크기를 정할 수 있습니다.

## Slide 18: 관측 (Observation)
값 | 범위 | 의미
Sensor01 | 0 / 1 | 왼쪽 끝 센서 (HR0 bit0)
Sensor02 | 0 / 1 | 오른쪽 끝 센서 (HR0 bit1)
LastSensor | 0 / 1 / 2 | 마지막으로 지난 센서 (0 = 아직 없음)
WorkpieceLost(HR0 bit2)는 관측이 아니라 실패 판정에 쓴다.
Notes: 센서 두 개만으로는 박스가 가운데 있을 때 어느 쪽으로 가는 중인지 알 수 없습니다. 그래서 LastSensor를 관측에 넣었습니다.

## Slide 19: 행동 (Action) → HR10
행동 | 이름 | HR10 값 | 비트
0 | STOP | 0 | 모두 0
1 | LEFT | 1 | bit0 = 1
2 | RIGHT | 2 | bit1 = 1
LEFT와 RIGHT가 동시에 켜지는 행동은 없다. 행동 정의 자체가 인터록 역할을 한다.
Notes: 행동 번호와 HR10 값이 같아 보이지만 의미는 비트입니다. RIGHT는 bit1이라 값이 2입니다.

## Slide 20: 레지스터 ↔ 관측·행동 변환
conveyor_rl/conveyor_env.py
def _decode_sensor_word(self, sensor_word):
self.sensor01 = (sensor_word >> BIT_SENSOR01) & 1
self.sensor02 = (sensor_word >> BIT_SENSOR02) & 1
self.workpiece_lost = bool(
(sensor_word >> BIT_WORKPIECE_LOST) & 1
)
def _set_action(self, action):
if action == 0:
command = 0
elif action == 1:
command = 1 << BIT_LEFT
elif action == 2:
command = 1 << BIT_RIGHT
else:
command = 0
self._write_hr(HR_COMMAND, command)
HR0를 비트로 나눠 센서값을 얻는다
행동 번호를 HR10 비트로 바꾼다
2일차 비트 연산과 같은 코드
Notes: 2일차에 배운 비트 연산이 그대로 쓰입니다. HR0에서 센서 비트를 꺼내고, 행동 번호를 HR10 비트로 바꿉니다.

## Slide 21: 보상 계산 (1) · 매 스텝과 센서 도착
conveyor_rl/conveyor_env.py · step()
reward = -0.01
if action == 0:
reward -= self.stop_penalty # 0.05
if self.workpiece_lost:
self._set_action(0)
reward = -10.0
terminated = True
else:
# Sensor01 -> Sensor02
if sensor02_rising and self.last_sensor == 1:
reward = 1.0
self.last_sensor = 2
# Sensor02 -> Sensor01 (왕복 1회)
elif sensor01_rising and self.last_sensor == 2:
reward = 1.0
self.last_sensor = 1
self.round_trip_count += 1
기본 −0.01, STOP이면 −0.05 더
이탈하면 −10, 에피소드 종료
상승 에지에서만 +1
왼쪽 복귀 시 왕복 1회 증가
Notes: 보상 코드는 보상표를 그대로 옮긴 것입니다. 센서가 0에서 1로 바뀌는 순간, 즉 상승 에지에서만 점수를 줘서 센서 위에 머무르며 점수를 반복해 받지 못하게 했습니다.

## Slide 22: 보상 계산 (2) · 성공과 시간 초과
conveyor_rl/conveyor_env.py · step()
if self.round_trip_count >= self.target_round_trips:
reward = 10.0
terminated = True
self._set_action(0)
if self.step_count >= self.max_steps and not terminated:
reward = -5.0
truncated = True
self._set_action(0)
왕복 3회 → +10, 성공 종료
500 step 초과 → −5, 중단
끝나면 항상 STOP 명령
Notes: 에피소드가 끝나는 두 가지 경우입니다. 성공하면 terminated, 시간이 다 되면 truncated로 구분합니다. 어느 경우든 먼저 STOP 명령을 보냅니다.

## Slide 23: 보상표 한눈에 보기
상황 | 보상 | 에피소드
매 스텝 | −0.01 | 계속
STOP 선택 (추가) | −0.05 | 계속
목표 센서 도착 (S1→S2, S2→S1) | +1 | 계속
왕복 3회 성공 | +10 | 종료 (terminated)
Workpiece Lost | −10 | 종료 (terminated)
500 step 초과 | −5 | 중단 (truncated)
Notes: 이 표가 오늘 AI가 따르는 유일한 규칙입니다. 어떤 방향으로 가라는 말은 어디에도 없습니다.

## Slide 24: 에피소드 시작: Unity 리셋
conveyor_rl/conveyor_env.py
def _reset_unity(self):
self._write_hr(HR_COMMAND, 0) # STOP
time.sleep(0.05)
self._write_hr(HR_COMMAND, 1 << BIT_RESET) # RESET ON
time.sleep(0.1)
self._write_hr(HR_COMMAND, 0) # RESET OFF
HR10 bit2 = RESET
켰다가 바로 끈다 (펄스)
박스가 처음 위치로
reset_wait 0.3초 대기 후 관측
Notes: 에피소드마다 박스를 처음 위치로 되돌려야 같은 조건에서 다시 시도할 수 있습니다. HR10 bit2를 잠깐 켰다 끄는 펄스로 Unity를 리셋합니다.

## Slide 25: 환경 동작 확인하기 (test_env.py)
학습 전에 환경이 Unity와 제대로 주고받는지 확인한다
1
Unity 빌드본 실행, Controller 모드
2
cd AI_Training/conveyor_rl
3
python test_env.py 실행 (시작 시 자동 리셋)
4
0·1·2 입력 = STOP·LEFT·RIGHT 한 스텝
5
r = 리셋, q = 종료
확인 포인트
리셋 시 박스 위치 초기화
관측 S1·S2가 센서와 일치
보상이 표와 같은 값
1·2 입력 시 박스가 움직임
Notes: 환경을 먼저 손으로 확인하면 학습 중 문제가 생겼을 때 원인을 좁히기 쉽습니다. Unity와 Python 중 하나만 서버가 되어야 한다는 점을 다시 강조합니다.

## Slide 26: PPO 학습
3
ppo_train.py · 20,000 step 학습과 TensorBoard
Notes: 3교시는 실제 학습입니다. 시작해 두고 기다리는 동안 코드와 학습 곡선 읽는 법을 설명합니다.

## Slide 27: ppo_train.py의 구조
Modbus 스레드
별도 이벤트 루프에서
start_server()
Unity 연결 대기
1초 대기
ConveyorEnv
Monitor로 감싸
기록
PPO 학습
model.learn
20,000 step
저장
ppo_conveyor
_20k.zip
Modbus 서버는 비동기, PPO 학습은 동기라 서버를 별도 스레드에서 돌립니다.
Notes: 학습 코드는 두 부분으로 나뉩니다. 서버 스레드와 학습 메인 루프입니다. 환경은 run_coroutine_threadsafe로 서버 루프에 요청을 보냅니다.

## Slide 28: 환경 만들기
conveyor_rl/ppo_train.py
env = ConveyorEnv(
read_hr=read_hr,
write_hr=write_hr,
event_loop=event_loop,
step_time=0.1, # PPO Action 주기
reset_wait=0.3, # Reset 후 안정화
max_steps=500, # Episode 최대 Step
target_round_trips=3, # 3회 왕복 성공
)
env = Monitor(env) # Episode 보상·길이 기록
step_time 0.1초마다 행동
500 step이면 에피소드 중단
왕복 3회면 성공
Monitor가 보상·길이를 기록
Notes: 환경을 만들 때 행동 주기, 최대 step, 목표 왕복 횟수를 정합니다. Monitor는 에피소드별 보상과 길이를 기록해 TensorBoard에 보여 줍니다.

## Slide 29: PPO 모델 만들고 학습하기
conveyor_rl/ppo_train.py
model = PPO(
policy="MlpPolicy",
env=env,
verbose=1,
n_steps=256,
batch_size=64,
gamma=0.99,
learning_rate=0.0003,
tensorboard_log=str(LOG_DIR),
device="cpu",
)
model.learn(
total_timesteps=20000,
tb_log_name="PPO_Conveyor",
)
model.save(str(MODEL_PATH)) # ppo_conveyor_20k.zip
MlpPolicy · 작은 신경망
n_steps 256개 모아 학습
batch 64씩 나눠 반복
학습 후 zip으로 저장
Notes: Stable-Baselines3에서는 PPO 객체를 만들고 learn을 부르면 끝입니다. 학습이 끝나면 save로 zip 파일이 생깁니다.

## Slide 30: 하이퍼파라미터 읽기
이름 | 값 | 의미
policy | MlpPolicy | 다층 퍼셉트론 신경망 정책
n_steps | 256 | 한 번 학습하기 전에 모으는 경험 수
batch_size | 64 | 한 번 계산에 쓰는 경험 묶음 크기
gamma | 0.99 | 미래 보상을 얼마나 중요하게 볼지
learning_rate | 0.0003 | 한 번에 정책을 고치는 크기
total_timesteps | 20,000 | 전체 학습 step 수
Notes: 하이퍼파라미터는 바꾸지 않고 기본값으로 학습합니다. 심화 과제에서 gamma나 learning_rate를 바꿔 비교해 볼 수 있습니다.

## Slide 31: 학습 실행 순서
1
Unity 빌드본 실행 → Controller 모드
2
박스를 Sensor01 위치에 배치
3
cd AI_Training/conveyor_rl
4
python ppo_train.py
5
Unity가 Modbus 서버에 연결되는지 확인
6
콘솔에 [SUCCESS] / [FAIL] 로그가 나오는지 확인
확인 포인트
다른 Modbus 서버는 모두 종료
1502 포트 사용 중이면 실패
학습 중 Unity 창을 닫지 않기
중단은 Ctrl+C (모델 미저장)
Notes: CODESYS나 다른 Python 서버가 켜져 있으면 포트가 겹칩니다. 시작 전에 모두 종료하게 합니다. 학습 도중 Ctrl+C로 멈추면 모델이 저장되지 않는다는 점을 알립니다.

## Slide 32: 콘솔 로그 읽기
[SUCCESS]
왕복 3회 성공
RoundTrip, Step 수 표시
[FAIL] Workpiece Lost
박스가 이탈
이번 에피소드 −10
rollout/ep_rew_mean
최근 에피소드 평균 보상
올라가면 학습이 되는 중
학습 초반에는 FAIL이 많고, 시간이 지나며 SUCCESS가 늘어납니다.
Notes: verbose=1이라 PPO가 주기적으로 표를 출력합니다. 가장 먼저 볼 값은 ep_rew_mean입니다.

## Slide 33: TensorBoard로 학습 곡선 보기
1
새 터미널을 연다 (학습은 계속 실행)
2
cd AI_Training/conveyor_rl
3
tensorboard --logdir logs
4
브라우저에서 http://localhost:6006
5
SCALARS 탭에서 rollout/ep_rew_mean 확인
확인 포인트
로그 폴더: logs/PPO_Conveyor_N
실행할 때마다 N 증가
이전 학습과 겹쳐 비교 가능
Notes: TensorBoard는 학습 중에도 볼 수 있습니다. 이전 실행 결과가 logs 폴더에 있다면 함께 비교합니다.

## Slide 34: 학습 곡선에서 볼 값
그래프 | 좋아지는 방향 | 읽는 법
rollout/ep_rew_mean | 올라감 | 에피소드 평균 보상, 가장 중요
rollout/ep_len_mean | 줄어듦 | 성공까지 걸린 step 수
train/entropy_loss | 0에 가까워짐 | 행동이 점점 확신에 가까워짐
train/value_loss | 안정됨 | 보상 예측 오차
Notes: 그래프 이름은 Stable-Baselines3가 기록하는 이름 그대로입니다. 오늘은 위 두 개만 꼭 봅니다.

## Slide 35: 학습이 잘 될 때와 안 될 때
잘 되는 신호
ep_rew_mean이 꾸준히 상승
ep_len_mean이 줄어듦
SUCCESS 로그가 늘어남
확인할 신호
보상이 계속 −5 근처 → 시간 초과 반복
−10이 반복 → 박스 이탈, Unity 확인
변화 없음 → 통신·리셋 동작 확인
Notes: 학습이 안 될 때는 대부분 알고리즘보다 통신이나 리셋 문제입니다. 2교시의 test_env.py로 다시 확인하게 합니다.

## Slide 36: 학습 모델로 제어
4
ppo_run.py · 왕복 3회 성공
Notes: 4교시는 학습한 모델을 불러와 실제로 제어합니다. 학습이 끝나지 않았다면 폴더에 있는 학습된 모델을 씁니다.

## Slide 37: ppo_run.py 실행 흐름
모델 불러오기
PPO.load
(cpu)
Modbus 서버
start_server()
1초 대기
Unity 리셋
HR10 bit2
펄스
초기 확인
Sensor01에
박스 있음?
제어 반복
0.1초마다
관측 → 행동
Notes: 실행 코드는 학습 코드와 달리 비동기 하나로 동작합니다. 시작 전에 박스가 Sensor01에 있어야 제어를 시작합니다.

## Slide 38: 모델 불러오기와 서버 시작
conveyor_rl/ppo_run.py · main()
model = PPO.load(
str(MODEL_PATH), # ppo_conveyor_20k.zip
device="cpu",
)
server_task = asyncio.create_task(
start_server() # modbus_server.py
)
await asyncio.sleep(SERVER_START_WAIT) # 1.0초
await rl_control_loop(model)
모델 파일이 없으면 오류
Python이 Modbus 서버
서버가 죽으면 즉시 중단
Notes: 실행할 때는 학습된 zip 파일을 불러옵니다. 이번에는 Python이 직접 Modbus 서버가 되어 Unity의 접속을 받습니다.

## Slide 39: 관측 → 행동 (추론)
conveyor_rl/ppo_run.py · rl_control_loop()
observation = np.array(
[sensor01, sensor02, last_sensor],
dtype=np.int64,
)
action, _ = model.predict(
observation,
deterministic=True,
)
action = int(action)
await set_action(action) # HR10 쓰기
await asyncio.sleep(CONTROL_CYCLE) # 0.1초
학습 때와 같은 관측 형식
deterministic=True: 가장 좋은 행동만
0.1초마다 반복
Notes: 학습할 때와 같은 형식의 관측을 넣어야 합니다. predict가 돌려준 행동을 HR10에 쓰고 0.1초 기다리는 것을 반복합니다.

## Slide 40: PPO 제어 실행하기
1
ppo_train.py가 끝났거나 종료되었는지 확인
2
Unity 빌드본 실행, Controller 모드
3
cd AI_Training/conveyor_rl
4
python ppo_run.py
5
[WAIT] 메시지가 나오면 박스를 Sensor01에 배치
6
[COMPLETE] 왕복 3회 성공 확인
확인 포인트
S1·S2·Last → Action 로그
[EVENT] Sensor02 도착
[SUCCESS] 왕복 n/3
끝나면 STOP
Notes: 박스를 Sensor01에 놓아야 시작합니다. 왕복 3회를 채우면 스스로 멈춥니다.

## Slide 41: 실행 로그 읽기
S1=1 S2=0 Last=1
왼쪽 끝에 박스
-> Action=2 (RIGHT) 기대
S1=0 S2=0 Last=1
오른쪽으로 가는 중
RIGHT를 유지해야 함
S1=0 S2=1 Last=2
오른쪽 끝 도착
-> Action=1 (LEFT) 기대
S1=0 S2=0 Last=2
왼쪽으로 가는 중
LEFT를 유지해야 함
Notes: 네 가지 상태에서 AI가 고른 행동이 Ladder와 같은지 확인합니다. 같은 동작을 사람이 규칙으로 쓰지 않았는데도 스스로 찾아낸 것입니다.

## Slide 42: deterministic=True의 의미
학습할 때
행동을 확률로 뽑는다
가끔 다른 행동도 시도 (탐색)
그래서 새 방법을 찾는다
실행할 때
가장 확률 높은 행동만 고른다
같은 상태 → 항상 같은 행동
동작이 예측 가능해진다
Notes: 학습 중의 무작위성은 탐색을 위한 것입니다. 실제 제어에서는 무작위성을 꺼서 안정적으로 동작하게 합니다.

## Slide 43: 실행 결과 기록표
시도 | 모델 | 왕복 성공 횟수 | Lost 발생 | 메모
1 | ppo_conveyor_20k.zip |  |  | 
2 | ppo_conveyor_20k.zip |  |  | 
3 | 직접 학습한 모델 |  |  | 
같은 모델로 여러 번 실행해 결과가 매번 같은지 기록한다.
Notes: 빈칸은 수강생이 직접 채웁니다. 5교시 비교표에 이 결과를 옮겨 씁니다.

## Slide 44: 제어 방식 비교
5
Ladder vs 모방학습 vs PPO
Notes: 5교시는 같은 컨베이어를 세 가지 방법으로 제어해 보고 비교합니다.

## Slide 45: 세 가지 제어 방식
구분 | Ladder (1일차) | 모방학습 | PPO 강화학습
제어기 | CODESYS PLC | Python (il_run.py) | Python (ppo_run.py)
동작 근거 | 사람이 쓴 규칙 | 전문가 시연 데이터 | 보상으로 학습한 정책
준비 과정 | Ladder 작성 | 수집 → il_train.py | ppo_train.py 학습
모델 | 없음 | 결정트리 (pkl) | 신경망 (zip)
제어 주기 | PLC 스캔 | 0.05초 | 0.1초
동작 설명 | 규칙을 읽으면 앎 | 트리를 따라가면 앎 | 설명하기 어려움
Notes: 모두 같은 레지스터 맵을 씁니다. 제어기만 바꿔 끼우면 Unity는 그대로입니다. 이것이 5일 내내 같은 맵을 지킨 이유입니다.

## Slide 46: 각 방식의 강점과 약점
Ladder
예측 가능, 검증 쉬움
현장 표준, 안전 인터록
상황마다 규칙을 사람이 작성
모방학습
시연만 하면 빠르게 학습
전문가 실수까지 따라 배움
본 적 없는 상황에 약함
PPO
정답 없이 스스로 방법 탐색
학습 시간이 길다
보상 설계에 결과가 좌우
Notes: 어느 하나가 항상 낫지는 않습니다. 현장에서는 안전 인터록은 PLC가 맡고, AI는 판단이 필요한 부분을 맡는 식으로 함께 씁니다.

## Slide 47: 비교 실험 방법
같은 조건에서 세 제어기를 차례로 실행한다
1
박스를 Sensor01에 두고 시작
2
제어기 하나만 실행 (CODESYS 또는 Python)
3
왕복 3회까지 걸린 시간을 잰다
4
Lost 발생 여부와 이상 동작을 기록
5
제어기를 종료하고 다음 방식으로 교체
확인 포인트
서버는 항상 하나
Unity 설정은 바꾸지 않기
il_run.py는 conveyor_il 폴더
시간은 스톱워치로 측정
Notes: 시간 측정은 스톱워치면 충분합니다. 중요한 것은 같은 조건으로 비교하는 것입니다.

## Slide 48: 비교 기록표
방식 | 왕복 3회 시간(초) | Lost | 센서 도착 후 반응 | 느낀 점
Ladder (CODESYS) |  |  |  | 
모방학습 (il_run.py) |  |  |  | 
PPO (ppo_run.py) |  |  |  | 
측정값은 수강생이 직접 채운다. 발표 자료로 사용한다.
Notes: 결과 숫자는 환경마다 다르므로 미리 정답을 알려 주지 않습니다. 각 조의 결과를 비교해 이야기합니다.

## Slide 49: 실제 현장이라면 어떻게 나눌까
PLC가 맡을 일
비상정지, 인터록 등 안전
항상 같아야 하는 기본 동작
빠르고 확실한 응답
AI가 맡을 일
비전 검사처럼 규칙이 어려운 판단
데이터로 개선할 수 있는 동작
PLC에 명령을 제안하는 역할
Notes: 토론 주제로 씁니다. 정답이 정해진 질문이 아니라 각자 경험에 따라 의견을 나누게 합니다.

## Slide 50: 5일간 같은 레지스터 맵
제어기만 바꿔 끼워도 Unity는 그대로였다
HR0 · 센서
bit0 Sensor01
bit1 Sensor02
bit2 WorkpieceLost
HR10 · 명령
bit0 LEFT
bit1 RIGHT
bit2 RESET
제어기 (하나만)
1일차 CODESYS Ladder
2일차 Python 규칙
5일차 모방학습 · PPO
Notes: 인터페이스를 고정하면 제어기를 자유롭게 바꿀 수 있습니다. 실제 공장에서도 같은 원리로 기존 설비에 AI를 붙입니다.

## Slide 51: 통합 시연과 발표
6
5일 동안 만든 시스템을 한 번에
Notes: 마지막 교시입니다. 조별로 통합 시연을 하고 발표합니다.

## Slide 52: 통합 시연 시나리오
Ladder
CODESYS로
자동 왕복
데이터 수집
il_collect.py
PLC 동작 기록
비전
od_run.py
박스 검출
AI 제어
il_run.py 또는
ppo_run.py
PLC가 서버일 때 Python은 읽기만 합니다. AI 제어로 바꿀 때는 CODESYS를 먼저 정지합니다.
Notes: 한 시나리오 안에서 1일차부터 5일차까지 만든 것을 모두 보여 줍니다. 비전은 Modbus와 별개 포트 8000이라 함께 켜도 됩니다.

## Slide 53: 시연 체크리스트
1
CODESYS RUN, Unity 연결 → 자동 왕복 확인
2
il_collect.py로 PLC 동작 수집 (읽기 전용)
3
CODESYS 정지 → 1502 포트 비우기
4
od_run.py 실행 → Unity 카메라 검출 화면
5
ppo_run.py 실행 → 왕복 3회 성공
6
Lost 상황을 만들어 각 제어기의 반응 확인
확인 포인트
서버는 항상 하나
포트 1502 · 8000
Unity IP 127.0.0.1
종료 시 STOP 확인
Notes: 순서대로 진행하면 포트 충돌이 없습니다. CODESYS를 정지하지 않고 Python 서버를 켜면 실패한다는 점을 미리 알려 줍니다.

## Slide 54: 발표 구성 (조별 5분)
순서 | 내용 | 시간
1 | 우리 조 시스템 구성도 (제어기 · Unity · 통신) | 1분
2 | 시연: Ladder → AI 제어 전환 | 2분
3 | 비교 기록표와 해석 | 1분
4 | 어려웠던 점과 해결 방법 | 1분
Notes: 발표는 짧게 합니다. 시연이 실패해도 원인을 설명하면 좋은 발표입니다.

## Slide 55: 평가 기준
항목 | 비중 | 확인 내용
일차별 산출물 점검표 | 50% | I/O 할당표, Ladder, CSV, 디지털트윈, YOLO, PPO 모델
5일차 통합 시연 | 30% | 제어기 전환, 왕복 동작, 발표
이론 확인 문제 | 20% | 일차별 확인 문제
Notes: 평가 비중은 과정 안내와 같습니다. 통합 시연은 성공 여부보다 과정을 설명할 수 있는지를 봅니다.

## Slide 56: 심화 과제
보상 바꿔 보기
STOP 감점을 0으로 하면?
학습 곡선 비교
하이퍼파라미터
gamma, learning_rate 변경
TensorBoard에서 겹쳐 보기
목표 바꾸기
target_round_trips 5회
성공 보상과 시간 비교
Notes: 시간이 남는 조에게 제시합니다. 보상 하나만 바꿔도 행동이 달라지는 것을 직접 보는 것이 가장 좋은 학습입니다.

## Slide 57: 자주 나는 문제와 해결
Address already in use (1502)
CODESYS·다른 Python 서버 종료 후 다시 실행
Unity가 연결 안 됨
Controller 모드, IP 127.0.0.1, 포트 1502 확인
[WAIT] 박스를 Sensor01에 배치
Unity에서 박스를 왼쪽 센서 위에 놓기
PPO 모델을 찾을 수 없습니다
conveyor_rl 폴더에서 실행, ppo_conveyor_20k.zip 확인
보상이 계속 −10
Lost 반복: Unity 리셋 동작과 박스 위치 확인
Notes: 가장 흔한 문제는 포트 충돌입니다. 서버는 하나만이라는 원칙을 다시 강조합니다.

## Slide 58: 확인 문제
Q1
conveyor_env.py의 관측 3가지와 행동 3가지를 쓰시오.
Q2
LastSensor가 관측에 필요한 이유는?
Q3
왕복 3회 성공과 박스 이탈의 보상은 각각 얼마인가?
Q4
20,000 step, step_time 0.1초일 때 최소 학습 시간은?
Q5
ppo_run.py에서 deterministic=True로 하는 이유는?
Notes: 정답 Q1. 관측 Sensor01, Sensor02, LastSensor / 행동 STOP(0), LEFT(1), RIGHT(2) Q2. 두 센서가 모두 0일 때 박스의 이동 방향을 알 수 없기 때문 Q3. +10, −10 Q4. 2,000초, 약 33분 (리셋 대기 제외) Q5. 가장 확률 높은 행동만 골라 같은 상태에서 항상 같은 동작을 하게 하려고

## Slide 59
5일 정리
1
강화학습은 정답 대신 보상으로 정책을 배운다
2
환경(conveyor_env.py)이 AI와 Modbus를 잇는다
3
PPO로 20,000 step 학습해 왕복 3회를 스스로 찾았다
4
같은 레지스터 맵 덕분에 제어기만 바꿔 끼웠다
5
PLC는 안전·기본 동작, AI는 판단을 맡는다
다음 시간 수료 · 통합 시연 결과물과 비교표 제출
Notes: 5일간 같은 컨베이어로 PLC에서 AI까지 왔습니다. 결과물을 제출하고 과정을 마칩니다.