## Slide 1: 자동화 설비의 전기·제어 기초
생산자동화관리 · 2일차
전장 도면을 읽고, 센서·모터가 PLC I/O에 어떻게 연결되는지 이해하기
5일 × 6시간 과정
Notes: 오늘은 컨베이어 설비의 전기 쪽을 다룹니다. 도면 기호에서 시작해 센서와 모터, PLC 입출력, 그리고 디지털트윈의 레지스터 비트까지 한 줄로 연결하는 것이 목표입니다.

## Slide 2: 오늘의 목표
1
전장 도면의 기호와 부품 역할을 설명한다
2
센서·액추에이터가 PLC I/O에 연결되는 방식을 설명한다
3
정역회전 인터록을 디지털트윈 LEFT·RIGHT와 대응시킨다
오늘 만들 결과물
도면 부품표
컨베이어 I/O 할당표
CODESYS I/O 매핑 프로젝트
Notes: 세 가지 목표를 먼저 공유합니다. 결과물은 오늘 실습 시간에 직접 채우는 표와 CODESYS 프로젝트입니다.

## Slide 3: 오늘 쓰는 도구 · 설치
도면은 QElectroTech, PLC는 CODESYS 3.5(Windows 전용)를 씁니다.
QElectroTech
무료 전기 도면 프로그램
공식 사이트 Download 메뉴에서 OS용 설치 파일 받기
설치 후 실행
File > Open 으로 Drawing/ConveyorElectrical.qet 열기
왼쪽 폴리오 목록에서 페이지 이동
qelectrotech.org
CODESYS V3.5
SP22 (3.5.22.40) · 무료 · Windows 10/11
64bit 설치 파일 다운로드 후 설치
SoftPLC Control Win SL 데모 포함
작업표시줄 SysTray에서 PLC Start
라이선스 없으면 2시간 후 정지 → 재시작
store.codesys.com
Unity 빌드본
ConveyorURP (BuildWin)
강사가 나눠 준 BuildWin 폴더 복사
ConveyorURP.exe 실행
제어 모드: Controller 선택
IP 127.0.0.1 확인
Notes: B과정은 Unity 에디터를 설치하지 않고 빌드본만 씁니다. CODESYS는 Windows 전용이므로 macOS 수강생은 강사 PC 시연을 함께 봅니다.

## Slide 4: 설치 확인 체크
수업 시작 전 세 가지가 모두 열리는지 확인합니다
1
QElectroTech에서 ConveyorElectrical.qet 열기
2
폴리오 6장(SINGLE LINE ~ SEQUENCE) 보이는지 확인
3
CODESYS 실행 후 SysTray 아이콘 확인
4
ConveyorURP.exe 실행 후 Controller 모드 선택
5
Python 3.12 설치 확인 (5교시 키보드 실습용)
확인 포인트
도면 6장 표시
PLC 아이콘 표시
Unity 화면 표시
python --version 3.12
Notes: 설치 문제는 쉬는 시간에 개별로 봐 줍니다. Python은 5교시에 준비된 스크립트를 실행만 하므로 코딩은 하지 않습니다.

## Slide 5: 오늘의 시간표
1
이론
전장 구성: 전원·차단기·릴레이·전자접촉기·단자대, 도면 기호
2
이론
산업용 센서: 근접·광전·리밋, NPN/PNP 배선
3
이론
액추에이터: 정역회전 회로와 인터록, 인버터, 실린더
4
실습
PLC I/O 분석: 입출력 카드, 배선도, I/O 할당표
5
실습
정역회전 ↔ 디지털트윈 LEFT·RIGHT 대응
6
실습
CODESYS I/O 매핑: 신호 → HR0·HR10 비트 변수
Notes: 오전 세 교시는 이론, 오후 세 교시는 실습입니다. 4교시부터는 오전에 배운 기호와 회로를 실제 도면과 디지털트윈에서 찾습니다.

## Slide 6: 전장 구성과 도면 기호
1
전기가 들어와서 모터까지 가는 길
Notes: 1교시는 이론입니다. 도면 기호를 외우기보다 각 부품이 전기 흐름에서 맡는 역할을 이해하는 것이 목표입니다.

## Slide 7: 전기는 이 순서로 흐른다
컨베이어 제어반의 기본 흐름
전원
어댑터·SMPS
12V DC
보호
차단기·퓨즈
과전류 차단
변환
DC/DC 컨버터
12V → 5V
제어
PLC·릴레이
신호로 ON/OFF
부하
모터·센서
실제 동작
도면의 단선도(SINGLE LINE)는 이 흐름을 한 장에 요약한 그림입니다.
Notes: 어느 설비든 전원, 보호, 변환, 제어, 부하 순서로 읽으면 됩니다. 오늘 도면도 이 순서로 페이지가 나뉘어 있습니다.

## Slide 8: 제어반을 이루는 네 가지 부품군
전원
SMPS·어댑터가 DC 전원 공급
키트는 12V 1.5A 어댑터
DC/DC 컨버터로 5V 생성
보호
차단기(MCCB): 과전류 시 회로 차단
퓨즈: 한 번 끊어지면 교체
키트는 2A 퓨즈 사용
제어
릴레이: 작은 신호로 접점 개폐
전자접촉기(MC): 큰 전류용 릴레이
PLC 출력이 코일을 구동
연결
단자대: 배선을 모으고 번호 부여
배선 번호로 도면과 실물 대조
점검·교체가 쉬워짐
Notes: 부품 이름보다 역할로 기억하게 합니다. 특히 단자대 번호가 도면과 실물을 잇는 열쇠라는 점을 강조합니다.

## Slide 9: 자주 쓰는 도면 기호
IEC 60617 기준 기호를 QElectroTech에서 그대로 씁니다
기호 | 이름 | 역할
F | 퓨즈 | 과전류 시 끊어져 회로 보호
Q / QF | 차단기 | 과전류·단락 시 차단, 재투입 가능
K (A1–A2) | 릴레이·접촉기 코일 | 전류가 흐르면 접점이 움직임
NO (a접점) | 평상시 열린 접점 | 코일 ON 때 닫힘
NC (b접점) | 평상시 닫힌 접점 | 코일 ON 때 열림
X | 단자대 | 배선 연결점, 번호로 관리
M | 모터 | 전기를 회전으로 바꿈
B / S | 센서·스위치 | 현장 상태를 신호로 바꿈
Notes: 코일 단자 A1, A2는 오늘 도면에도 여러 번 나옵니다. 문자 기호는 회사마다 조금씩 달라서 도면 범례를 먼저 확인하는 습관을 들입니다.

## Slide 10: a접점 · b접점 · c접점
접점은 코일 상태에 따라 열리고 닫힌다
a접점 (NO)
평상시 열림
코일 ON → 닫힘
운전·기동 조건에 사용
b접점 (NC)
평상시 닫힘
코일 ON → 열림
정지·비상정지·인터록
c접점 (전환)
공통(COM) 단자 하나
NO와 NC를 함께 가짐
릴레이 모듈의 기본 형태
비상정지는 b접점으로 겁니다. 선이 끊어져도 회로가 열려 정지 쪽으로 안전하게 동작하기 때문입니다.
Notes: b접점을 정지 회로에 쓰는 이유가 핵심입니다. 단선이 일어나도 정지되는 페일세이프 개념으로 연결해 설명합니다.

## Slide 11: 릴레이와 전자접촉기
릴레이
작은 전류(수 A 이하) 개폐
제어 신호 증폭·분리용
PLC 출력 → 릴레이 → 부하
키트: 8채널 릴레이 모듈
전자접촉기 (MC)
큰 전류(모터 주회로) 개폐
주접점 + 보조접점
열동 계전기(THR)와 함께 사용
현장 3상 모터 기동에 사용
원리는 같습니다. 코일에 전기를 주면 접점이 움직입니다. 다른 점은 다룰 수 있는 전류의 크기입니다.
Notes: 키트는 DC 소형 모터라 릴레이 모듈로 충분합니다. 현장의 3상 모터는 전자접촉기와 열동 계전기를 함께 쓴다는 점을 대비해 줍니다.

## Slide 12: 실습 도면 ConveyorElectrical.qet 구성
도면은 6개 폴리오(페이지)로 나뉘어 있습니다
폴리오 | 내용 | 주요 부품
SINGLE LINE | 전체 전원 흐름 요약 | 어댑터 → 퓨즈 → 컨버터 → 부하
POWER MAIN | 12V 주전원 | 12V 1.5A 어댑터, DC 잭(DC-022B), FUSE-2A, 토글 스위치
POWER 5V | 5V 제어 전원 | LM2596S DC/DC 컨버터
MOTOR | 모터 구동 | L298N 모터 드라이버, JGB37-520 45RPM DC 모터
SENSOR | 센서 입력 | TCRT5000 광센서, 3선식 정전용량 센서
SEQUENCE | 릴레이 시퀀스 | 8채널 릴레이 모듈, 접점 CR1A~D·CR2A~D
Notes: 이 표는 도면 파일에서 실제로 읽어 낸 부품 이름입니다. 4교시 실습에서 학생들이 직접 각 폴리오를 열어 이 표를 채워 보게 합니다.

## Slide 13: 키트 전원 숫자로 보기
12V
주전원 (어댑터 1.5A)
2A
퓨즈 정격
5V
LM2596S로 강압한 제어 전원
모터는 12V, 센서와 로직은 5V를 씁니다. 두 전원의 GND를 공통으로 묶는지 도면에서 확인합니다.
Notes: 전압이 다른 두 계통이 함께 있다는 점이 중요합니다. 실물 점검에서 5V 쪽에 12V가 들어가면 센서가 손상될 수 있습니다.

## Slide 14: 도면을 읽는 순서
1
범례와 표제란에서 기호·도면 번호 확인
2
단선도로 전체 전원 흐름 파악
3
전원 폴리오에서 전압·보호 소자 확인
4
부하 폴리오(모터·센서)로 이동
5
교차 참조 번호(예: 3-G13)로 페이지 사이 이동
확인 포인트
폴리오 이름 6개
전압 2종 (12V, 5V)
보호 소자 위치
교차 참조 읽기
Notes: 도면에 3-G13 같은 표기가 있는데 페이지 번호와 격자 위치입니다. 같은 릴레이의 코일과 접점이 다른 페이지에 있을 때 이 번호로 찾아갑니다.

## Slide 15: 산업용 센서
2
현장의 상태를 ON/OFF 신호로 바꾸는 부품
Notes: 2교시는 센서입니다. 센서 종류와 함께 PLC 입력 카드와 배선 형식을 맞추는 법을 다룹니다.

## Slide 16: 컨베이어에서 쓰는 세 가지 센서
근접 센서
유도형: 금속만 감지
정전용량형: 금속·플라스틱·액체
비접촉, 수 mm~수십 mm
광전 센서
투과형: 송광·수광 마주 봄
반사형: 반사판으로 되돌림
확산형: 물체에 반사된 빛 감지
리밋 스위치
물체가 레버를 눌러 접점 동작
접촉식, 구조가 단순
끝 위치 확인·안전용
디지털트윈의 Sensor01·Sensor02는 컨베이어 양 끝에서 박스를 감지하는 위치 센서 역할입니다.
Notes: 세 센서의 차이는 감지 원리와 대상입니다. 박스 재질에 따라 유도형 근접 센서는 감지하지 못할 수 있다는 점을 짚어 줍니다.

## Slide 17: 센서 고르기
센서 | 감지 대상 | 장점 | 주의
유도형 근접 | 금속 | 먼지·기름에 강함 | 비금속 감지 불가
정전용량형 근접 | 대부분 물질 | 플라스틱·액체 감지 | 습기·감도 조정
광전 투과형 | 빛을 가리는 물체 | 감지 거리 길고 안정적 | 양쪽 설치·정렬 필요
광전 확산형 | 빛을 반사하는 물체 | 한쪽 설치로 간단 | 색·표면에 영향
리밋 스위치 | 접촉하는 물체 | 단순·저렴 | 기계적 마모
Notes: 현장에서는 감지 대상의 재질과 설치 공간으로 센서를 고릅니다. 표의 주의 칸이 실제 고장 원인으로 자주 나옵니다.

## Slide 18: NPN과 PNP 출력
센서 출력 트랜지스터의 종류에 따라 배선이 달라진다
NPN (싱크형 출력)
감지 시 신호선을 0V로 끌어내림
PLC 입력 공통(COM)은 +24V
아시아 설비에서 많이 사용
입력 카드: 소스형 입력과 짝
PNP (소스형 출력)
감지 시 신호선에 +V를 내보냄
PLC 입력 공통(COM)은 0V
유럽 설비에서 많이 사용
입력 카드: 싱크형 입력과 짝
센서와 입력 카드의 형식이 맞지 않으면 감지해도 PLC가 신호를 받지 못합니다.
Notes: NPN과 PNP는 신호를 어느 쪽으로 당기느냐의 차이입니다. 싱크·소스 명칭은 제조사마다 반대로 쓰기도 하니 반드시 입력 카드 매뉴얼의 결선도를 봅니다.

## Slide 19: 3선식 센서 배선
선 색은 IEC 60947-5-2 표준을 따른다
갈색 (BN)
+V 전원
PNP·NPN 공통
검정 (BK)
출력 신호
PLC 입력 단자로 연결
파랑 (BU)
0V 공통
전원의 마이너스
실습 도면 SENSOR 폴리오의 3단자 정전용량 센서에도 BR·BK·BL 표기가 있습니다. 검정선이 PLC 입력으로 가는 신호선입니다.
Notes: 도면에는 BR, BK, BL로 표기되어 있습니다. 색 약어가 회사마다 조금 달라도 갈색 전원, 검정 신호, 파랑 0V는 거의 같습니다.

## Slide 20: 실습 키트의 센서
TCRT5000
적외선 반사형 광센서
송광 LED + 수광 트랜지스터
도면 SENSOR 폴리오에 5곳 표기
박스가 가까이 오면 반사광 증가
정전용량 센서 (3선)
도면 기호: Capacitive sensor
3단자 NC 출력 타입
BR·BK·BL 배선
비금속 박스도 감지 가능
디지털트윈 센서
SensorTrigger.cs (Unity)
박스가 영역에 들어오면 ON
나가면 OFF
HR0 bit0·bit1로 전송
Notes: 실물 키트 센서와 디지털트윈 센서를 나란히 보여 줍니다. 디지털트윈은 감지 영역에 박스가 들어오면 ON이 되는 이상적인 센서라고 설명합니다.

## Slide 21: 디지털트윈 센서는 이렇게 동작한다
ConveyorURP/Assets/Scripts/SensorTrigger.cs
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
detectedCount++;
isDetected = detectedCount > 0;
}
private void OnTriggerExit(Collider other)
{
detectedCount--;
if (detectedCount < 0)
detectedCount = 0;
isDetected = detectedCount > 0;
}
박스가 감지 영역에 들어오면 개수 +1
나가면 개수 −1
하나라도 있으면 감지(ON)
실제 센서의 감지 거리 역할
Notes: Unity 센서는 박스가 감지 영역에 들어오고 나가는 것을 셉니다. 실제 센서의 감지 거리와 같은 역할을 하는 영역이 Collider로 만들어져 있다고 설명합니다.

## Slide 22: 센서 점검 순서
감지가 안 될 때 위에서부터 확인합니다
1
센서 동작 LED가 켜지는지 확인
2
전원(갈색–파랑) 전압을 멀티미터로 측정
3
신호선(검정)이 감지 때 바뀌는지 측정
4
PLC 입력 램프 또는 모니터 변수 확인
5
감지 거리·감도 조정, 렌즈 오염 확인
확인 포인트
센서 LED
전원 전압
신호선 변화
PLC 입력 상태
Notes: 센서 고장인지 배선 문제인지 PLC 문제인지 구간을 나눠 확인하는 것이 핵심입니다. 디지털트윈에서는 IOMapUI 화면이 PLC 입력 램프 역할을 합니다.

## Slide 23: 상황별 센서 선택 연습
조별로 먼저 고른 뒤 아래 예시와 비교합니다
상황 | 추천 센서 | 이유
금속 부품 도착 확인 | 유도형 근접 | 금속만 감지, 오염에 강함
투명 플라스틱 병 감지 | 정전용량형 또는 투과형 | 빛 반사가 약한 대상
컨베이어 끝 안전 정지 | 리밋 스위치 | 확실한 기계적 동작
먼 거리 통과 감지 | 광전 투과형 | 감지 거리가 김
종이 박스 위치 감지 | 광전 확산형 | 한쪽 설치로 간단
Notes: 정답이 하나가 아닌 문제도 있습니다. 이유를 말할 수 있으면 정답으로 인정합니다.

## Slide 24: 액추에이터와 정역회전
3
모터를 앞뒤로 돌리되, 동시에 켜지지 않게
Notes: 3교시는 모터와 실린더입니다. 정역회전 회로의 인터록이 오늘 오후와 내일 Ladder의 핵심 개념입니다.

## Slide 25: 컨베이어를 움직이는 액추에이터
DC 모터
전압 방향으로 회전 방향 결정
키트: JGB37-520 45RPM
드라이버(L298N)로 정역 제어
3상 유도전동기
현장 컨베이어의 주력
두 상을 바꾸면 역회전
전자접촉기 2개로 정역 제어
공압 실린더
솔레노이드 밸브로 공기 방향 전환
밀기·분류·고정 동작
단동형·복동형
Notes: 컨베이어 벨트는 모터가, 분류나 정지는 실린더가 맡는 경우가 많습니다. 오늘 중심은 모터의 정역회전입니다.

## Slide 26: 정회전 기동 회로의 흐름
기동 버튼
PB1 누름 (a접점)
MC-F 코일 ON
정회전 접촉기 동작
자기유지
MC-F 보조 a접점이
버튼을 대신함
모터 정회전
버튼을 떼도 계속
정지 버튼
PB0 (b접점)
회로 차단
자기유지: 출력 자신의 접점을 기동 버튼과 병렬로 연결해 버튼을 떼도 출력이 유지되게 하는 회로입니다.
Notes: 자기유지는 오늘과 내일 PLC Ladder에서 그대로 다시 나옵니다. 릴레이 회로에서 먼저 이해하면 Ladder가 쉬워집니다.

## Slide 27: 정역회전 회로: 인터록이 핵심
정회전 (MC-F)
기동: PB-F
자기유지: MC-F a접점
인터록: MC-R b접점을 직렬로
MC-R이 켜져 있으면 기동 불가
역회전 (MC-R)
기동: PB-R
자기유지: MC-R a접점
인터록: MC-F b접점을 직렬로
MC-F가 켜져 있으면 기동 불가
두 접촉기가 동시에 붙으면 3상 모터 회로는 상간 단락이 됩니다. 상대 접촉기의 b접점을 넣어 동시 ON을 막습니다.
Notes: 인터록이 없으면 무엇이 일어나는지 먼저 질문해 봅니다. 단락과 차단기 트립이라는 답이 나오면 인터록의 필요성을 자연스럽게 정리할 수 있습니다.

## Slide 28: 인터록을 거는 세 가지 방법
전기적 인터록
상대 접촉기의 b접점 직렬 연결
가장 기본
기계적 인터록
두 접촉기를 기구로 연결
물리적으로 동시 투입 불가
소프트웨어 인터록
PLC 프로그램에서 상대 출력 b접점
Ladder: NOT MoveLeft → MoveRight
현장에서는 세 가지를 겹쳐 씁니다. 하나가 실패해도 다른 하나가 막아 주도록 하기 위해서입니다.
Notes: 소프트웨어 인터록만 믿으면 안 되는 이유를 짚습니다. PLC 출력 카드 고장으로 출력이 붙어 버리는 경우가 있기 때문입니다.

## Slide 29: 키트의 모터 구동부 (도면 MOTOR 폴리오)
신호 | 역할 | 비고
IN1 · IN2 | 모터 A 방향 입력 | 두 입력의 조합이 회전 방향
IN3 · IN4 | 모터 B 방향 입력 | 2채널 드라이버
ENA · ENB | 모터 구동 허용(속도) | PWM으로 속도 제어 가능
모터 | JGB37-520 45RPM | 12V DC 감속 모터
드라이버 | L298N | H-브리지 방식
정확한 핀 연결은 QElectroTech에서 MOTOR 폴리오를 열어 확인합니다.
Notes: L298N은 H-브리지 드라이버입니다. IN1과 IN2를 반대로 주면 회전 방향이 바뀌고, 둘이 같으면 정지합니다. 이 성질이 디지털트윈의 LEFT·RIGHT 규칙과 그대로 닮았습니다.

## Slide 30: 인버터 (VFD)
3상 모터의 주파수를 바꿔 속도를 조절하는 장치
속도 제어
주파수(Hz)에 비례해 회전수 변화
컨베이어 이송 속도 조정
부드러운 기동
가속·감속 시간 설정
기동 충격·박스 밀림 감소
정역 운전
정회전·역회전 단자로 방향 전환
내부에서 인터록 처리
PLC 연결
디지털 입력: 운전·방향
아날로그·통신: 속도 지령
Notes: 인버터를 쓰면 전자접촉기 두 개로 하던 정역 회로가 인버터 안으로 들어갑니다. PLC는 운전 신호와 방향 신호만 주면 됩니다.

## Slide 31: 공압 실린더
단동 실린더
한쪽만 공기로 밀고
복귀는 스프링
솔레노이드 밸브 1개 신호
복동 실린더
전진·후진 모두 공기로
5포트 밸브로 방향 전환
전진·후진 신호 2개 (인터록 필요)
실린더에도 위치 센서(리드 스위치)를 달아 전진 끝·후진 끝을 PLC로 확인합니다.
Notes: 실린더는 이번 키트에는 없지만 현장 컨베이어 분류 공정에서 자주 만납니다. 복동 실린더의 전진·후진 신호도 정역회전처럼 동시에 주지 않습니다.

## Slide 32: 정역 제어의 규칙
1 · 0
한쪽 방향만 ON → 회전
0 · 0
둘 다 OFF → 정지
1 · 1
둘 다 ON → 금지 (인터록)
이 세 줄이 오후 실습에서 디지털트윈의 LEFT·RIGHT 비트로 그대로 다시 나옵니다.
Notes: 정역 제어는 두 신호의 조합 문제입니다. 1·1을 금지 상태로 기억하게 합니다.

## Slide 33: 실습 · PLC I/O 분석
4
도면에서 신호를 찾아 I/O 할당표를 만든다
Notes: 4교시부터 실습입니다. QElectroTech로 실제 키트 도면을 열고 표를 채웁니다.

## Slide 34: 신호는 이 길을 따라간다
센서
박스 감지
입력 카드
전압을 0/1로
CPU
프로그램 스캔
출력 카드
0/1을 전압으로
릴레이·드라이버
전류 증폭
모터
벨트 회전
I/O 할당표는 이 길 위의 각 신호에 주소와 이름을 붙인 표입니다.
Notes: 센서부터 모터까지 신호 경로를 한 번에 보여 줍니다. 입력 카드와 출력 카드가 현장 전압과 PLC 내부의 0과 1을 바꾸는 통역 역할을 한다고 설명합니다.

## Slide 35: PLC를 이루는 모듈
전원 모듈
PLC 내부 전원 공급
보통 24V DC
CPU
프로그램 저장·실행
스캔 반복
입력 카드 (DI)
센서·버튼 신호 입력
싱크/소스 형식 확인
출력 카드 (DO)
릴레이 출력: 범용, 느림
트랜지스터 출력: 빠름, DC 전용
실습에서는 SoftPLC(CODESYS Control Win)가 CPU 역할을 하고, 입출력은 Modbus 레지스터로 들어옵니다.
Notes: 실물 PLC와 실습 환경의 대응 관계를 분명히 합니다. 입출력 카드 대신 Modbus TCP로 디지털트윈과 신호를 주고받습니다.

## Slide 36: 실습 1 · 도면에서 부품 찾기
QElectroTech로 ConveyorElectrical.qet을 엽니다
1
POWER MAIN: 어댑터 전압·퓨즈 정격 적기
2
POWER 5V: 5V를 만드는 부품 이름 적기
3
MOTOR: 모터 드라이버와 모터 형식 적기
4
SENSOR: 센서 종류와 배선 색 적기
5
SEQUENCE: 릴레이 접점 번호 목록 적기
정답 예시
12V 1.5A, FUSE-2A
LM2596S
L298N, JGB37-520
TCRT5000, BR·BK·BL
CR1A~D, CR2A~D
Notes: 오른쪽 정답 예시는 학생들이 다 적은 뒤에 보여 줍니다. 실제 도면에서 찾은 값이라 학생 결과와 바로 비교할 수 있습니다.

## Slide 37: 부품표 정리 (예시)
도면 표기 | 부품 | 역할 | 폴리오
12V 1.5A | DC 어댑터 (DC-022B 잭) | 주전원 | POWER MAIN
FUSE-2A | 퓨즈 | 과전류 보호 | POWER MAIN
TOGGLE SW | 토글 스위치 | 전원 ON/OFF | POWER MAIN
LM2596S | DC/DC 강압 컨버터 | 12V → 5V | POWER 5V
L298N | 모터 드라이버 | 정역·속도 제어 | MOTOR
JGB37-520 | DC 감속 모터 45RPM | 벨트 구동 | MOTOR
TCRT5000 | 반사형 광센서 | 박스 감지 | SENSOR
CR1·CR2 | 릴레이 (8채널 모듈) | 시퀀스 접점 | SEQUENCE
Notes: 이 표가 오늘의 첫 번째 결과물입니다. 릴레이 CR1과 CR2의 정확한 용도는 SEQUENCE 폴리오의 코일과 접점 연결을 따라가며 함께 확인합니다.

## Slide 38: 컨베이어 I/O 할당표
실습 전체의 기준이 되는 표입니다
구분 | 신호 | 의미 | Modbus | CODESYS 변수
입력 | Sensor01 | 왼쪽 끝 박스 감지 | HR0 bit0 | GVL.ToPlc[0].0
입력 | Sensor02 | 오른쪽 끝 박스 감지 | HR0 bit1 | GVL.ToPlc[0].1
입력 | WorkpieceLost | 박스 이탈 | HR0 bit2 | GVL.ToPlc[0].2
출력 | LEFT | 왼쪽 이동 (역회전) | HR10 bit0 | GVL.FromPlc[0].0
출력 | RIGHT | 오른쪽 이동 (정회전) | HR10 bit1 | GVL.FromPlc[0].1
출력 | RESET | 박스·Lost 초기화 | HR10 bit2 | GVL.FromPlc[0].2
Notes: 실물 PLC라면 Modbus 칸 대신 입력 카드의 단자 번호가 들어갑니다. 디지털트윈에서는 Holding Register의 비트가 단자 역할을 합니다.

## Slide 39: 실습 2 · 배선 추적 과제
조별로 하나씩 맡아 도면에서 끝까지 따라갑니다
1
센서 신호선이 어디로 들어가는지 추적
2
모터 전원이 어떤 소자를 거치는지 추적
3
릴레이 코일 A1·A2가 어디서 구동되는지 추적
4
교차 참조 번호로 다른 폴리오 이동
5
추적 경로를 화살표로 정리해 발표
확인 포인트
시작점과 끝점 명확
거친 부품 모두 기록
교차 참조 번호 사용
Notes: 배선 추적은 고장 진단의 기본기입니다. 도면의 3-G13 같은 교차 참조 번호를 실제로 써 보게 합니다.

## Slide 40: 실습 · 정역회전과 LEFT·RIGHT
5
현장 회로의 규칙이 디지털트윈에도 그대로 있다
Notes: 5교시는 디지털트윈에서 정역회전 규칙을 직접 확인합니다.

## Slide 41: 명령은 이렇게 벨트까지 간다
제어기
MoveRight = 1
HR10 bit1
Modbus 레지스터
Unity 통신
20ms마다
HR10 읽기
벨트 스크립트
ConveyorBelt.cs
방향 계산
벨트 이동
박스 오른쪽으로
현장의 정회전 접촉기(MC-F) 자리를 HR10 bit1(RIGHT)이 맡습니다.
Notes: 현장의 접촉기 코일 대신 레지스터 비트가 방향을 결정합니다. 디지털트윈의 ConveyorBelt.cs가 모터와 벨트 역할을 동시에 합니다.

## Slide 42: LEFT · RIGHT 진리표
LEFT (bit0) | RIGHT (bit1) | 디지털트윈 동작 | 현장 회로라면
0 | 0 | 정지 | MC-F, MC-R 모두 OFF
1 | 0 | 왼쪽 이동 | MC-R만 ON (역회전)
0 | 1 | 오른쪽 이동 | MC-F만 ON (정회전)
1 | 1 | 정지 (무시) | 인터록이 없으면 단락 위험
Notes: 마지막 줄이 핵심입니다. 디지털트윈은 둘 다 1이면 안전하게 멈추도록 만들어져 있지만, 현장 회로는 인터록이 없으면 단락이 납니다.

## Slide 43: 디지털트윈의 정지 규칙
ConveyorURP/Assets/Scripts/ConveyorBelt.cs
// fromController[0].0 = MOVE LEFT
// fromController[0].1 = MOVE RIGHT
moveLeft = modbusController.GetFromControllerBit(0, 0);
moveRight = modbusController.GetFromControllerBit(0, 1);
// LEFT RIGHT
// 0 0 -> STOP
// 1 1 -> STOP
if (moveLeft == moveRight)
{
return;
}
float direction = moveLeft ? -1.0f : 1.0f;
HR10의 bit0·bit1을 읽음
두 값이 같으면 움직이지 않음
다르면 방향 −1(왼쪽) 또는 +1(오른쪽)
현장의 인터록을 코드로 흉내 낸 것
Notes: 코드를 한 줄씩 읽지 않아도 됩니다. moveLeft와 moveRight가 같으면 return, 즉 아무 것도 하지 않는다는 한 가지만 짚어 줍니다.

## Slide 44: 현장 설비와 디지털트윈 비교
현장 정역 회로
MC-F, MC-R 두 접촉기
상대 b접점으로 인터록
동시 ON → 단락·트립
방향 전환 전 정지 시간 필요
디지털트윈
HR10 bit0(LEFT)·bit1(RIGHT)
ConveyorBelt.cs가 1·1을 정지 처리
동시 ON → 그냥 정지
PLC에서도 인터록을 걸어야 실전 대비
디지털트윈이 1·1을 막아 준다고 해서 PLC 인터록을 빼면 안 됩니다. 프로그램은 현장 설비에 그대로 옮겨 가기 때문입니다.
Notes: 디지털트윈에서 검증한 프로그램을 실제 설비에 내려받는 것이 가상 시운전의 목적입니다. 그래서 디지털트윈에서도 현장과 같은 인터록을 넣습니다.

## Slide 45: 실습 3 · 키보드로 정역 운전해 보기
준비된 스크립트를 실행만 합니다 (코딩 없음)
1
터미널에서 AI_Training/conveyor_il 폴더로 이동
2
python il_collect_manual.py 실행 (Modbus 서버 시작)
3
Unity 빌드본에서 Controller 모드로 연결
4
박스를 올리고 A(왼쪽)·S(정지)·D(오른쪽) 누르기
5
X 또는 Q로 종료 (수집 데이터는 저장됨)
확인 포인트
A → LEFT bit0 = 1
D → RIGHT bit1 = 1
S → 둘 다 0
IOMapUI 화면 램프 변화
Notes: il_collect_manual.py는 원래 모방학습 데이터를 모으는 도구지만, 오늘은 키보드 정역 스위치로 씁니다. 같은 포트 1502를 쓰므로 CODESYS PLC는 멈춰 둡니다.

## Slide 46: 관찰 포인트
방향 전환
D → A로 바로 바꿔 보기
박스가 즉시 반대로 움직임
현장 모터라면 충격 발생
끝 센서
박스가 끝에 닿으면 Sensor ON
IOMapUI에서 HR0 비트 확인
그대로 두면 이탈(Lost)
WorkpieceLost
박스가 떨어지면 HR0 bit2 = 1
박스는 사라짐
RESET(HR10 bit2)으로 복구
사람이 손으로 정역 스위치를 누르는 것이 얼마나 번거로운지 느껴 보는 것이 이번 실습의 목적입니다. 내일 이것을 PLC가 자동으로 합니다.
Notes: 수동 운전의 불편함과 위험을 느끼게 한 뒤 자동운전의 필요성으로 이어 갑니다. RESET 비트는 Unity의 ConveyorResetController.cs가 상승 에지에서 박스를 초기 위치로 되돌립니다.

## Slide 47: 실습 기록표
조별로 동작을 기록합니다
누른 키 | HR10 값 | LEFT | RIGHT | 박스 움직임
A | 1 | 1 | 0 | 왼쪽
S | 0 | 0 | 0 | 정지
D | 2 | 0 | 1 | 오른쪽
(1·1 상태) | 3 | 1 | 1 | 정지 (실습에서는 만들 수 없음)
Notes: HR10 값은 비트 조합을 10진수로 읽은 값입니다. LEFT는 1, RIGHT는 2라는 점에서 비트와 숫자의 관계를 자연스럽게 보여 줄 수 있습니다.

## Slide 48: 실습 · CODESYS I/O 매핑
6
센서·모터 신호를 PLC 변수에 연결한다
Notes: 6교시는 CODESYS로 레지스터와 PLC 변수를 연결합니다. 내일 Ladder 실습의 바탕이 됩니다.

## Slide 49: CODESYS 프로젝트 만들기
1
File > New Project > Standard project
2
Device: CODESYS Control Win V3 x64, PLC_PRG 언어: LD
3
Device 우클릭 > Add Device > Ethernet Adapter
4
Ethernet 우클릭 > Add Device > ModbusTCP Server Device
5
Application에 GVL(전역 변수 목록) 추가
확인 포인트
Device 트리에 Ethernet 표시
ModbusTCP Server Device 표시
GVL 추가됨
Notes: 버전에 따라 장치 이름이 ModbusTCP Slave Device로 보일 수 있습니다. 같은 장치입니다.

## Slide 50: ModbusTCP Server Device 설정값
항목 | 값 | 이유
Port | 1502 | Unity ModbusController 기본 포트와 같게
Unit ID | 1 | Unity 기본값
Holding registers | 20 | HR0~9 입력용 + HR10~19 출력용
Writable | ON | Unity가 쓰고 PLC도 쓸 수 있게
Bind to Adapter | OFF | 같은 PC의 127.0.0.1 요청 허용
실제 화면의 항목 이름은 CODESYS 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다.
Notes: Writable을 켜야 Unity가 쓴 센서 값과 PLC가 쓴 명령 값이 같은 레지스터 영역에 함께 있을 수 있습니다. Bind to Adapter를 끄지 않으면 127.0.0.1로 접속이 안 될 수 있습니다.

## Slide 51: GVL: Unity와 주고받는 변수
Application / GVL
{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL
// Unity → PLC (HR0~9)
ToPlc : ARRAY[0..9] OF WORD;
// PLC → Unity (HR10~19)
FromPlc : ARRAY[0..9] OF WORD;
END_VAR
WORD 하나 = 레지스터 하나 = 16비트
ToPlc[0] = HR0 (센서)
FromPlc[0] = HR10 (명령)
qualified_only: 항상 GVL.이름으로 사용
Notes: GVL은 프로젝트 전체에서 쓰는 전역 변수 목록입니다. 배열 두 개가 레지스터 20개와 일대일로 대응한다는 점을 강조합니다.

## Slide 52: I/O Mapping 탭에서 연결하기
ModbusTCP Server Device > I/O Mapping 탭
Modbus 영역 | 연결할 변수 | 방향
Holding register 0 ~ 9 | GVL.ToPlc | Unity → PLC (PLC는 읽기만)
Holding register 10 ~ 19 | GVL.FromPlc | PLC → Unity (PLC가 씀)
[강사 확인] 실제 채널 이름과 %QW 주소는 I/O Mapping 탭에서 확인하고 화면을 캡처해 두세요.
Notes: PLC 프로그램은 ToPlc를 절대 쓰지 않습니다. 센서 값은 Unity만 씁니다. 이 규칙을 지키지 않으면 PLC가 센서 값을 덮어써서 오동작합니다.

## Slide 53: 비트를 이름 있는 변수로 옮기기 (Ladder)
PLC_PRG (LD) · 네트워크 1~3, 6~7
// 입력: 레지스터 비트 → 변수
N1: --| GVL.ToPlc[0].0 |------------( Sensor01 )
N2: --| GVL.ToPlc[0].1 |------------( Sensor02 )
N3: --| GVL.ToPlc[0].2 |------------( Lost )
// 출력: 변수 → 레지스터 비트
N6: --| MoveLeft |-----------( GVL.FromPlc[0].0 )
N7: --| MoveRight |-----------( GVL.FromPlc[0].1 )
비트 번호는 I/O 할당표 그대로
이름 있는 변수로 바꾸면 Ladder 읽기 쉬움
N4·N5(자동 왕복)는 내일 작성
오늘은 매핑만 확인
Notes: 레지스터 비트를 바로 Ladder에 쓰면 읽기 어렵습니다. 그래서 먼저 이름 있는 변수로 옮기고, 내일 그 변수로 자동 왕복 회로를 만듭니다.

## Slide 54: 연결 확인
1
Build > Build로 컴파일 (오류 0개)
2
Online > Login → Debug > Start
3
Unity 빌드본 Controller 모드로 연결
4
박스를 센서 위에 올리고 Sensor01 값 확인
5
MoveRight를 Write values(Ctrl+F7)로 TRUE → 벨트 이동 확인
확인 포인트
Sensor01이 TRUE로 바뀜
MoveRight TRUE → 오른쪽 이동
MoveLeft·MoveRight 동시 TRUE → 정지
2시간 제한 시 SysTray 재시작
Notes: 오늘은 Ladder 자동 로직 없이 변수 값을 손으로 써서 연결만 확인합니다. il_collect_manual.py가 켜져 있으면 포트가 겹치니 반드시 먼저 종료합니다.

## Slide 55: 오늘 만든 연결의 전체 그림
현장이라면
센서 → 입력 카드 단자
PLC 프로그램
출력 카드 → 접촉기·드라이버 → 모터
실습에서는
SensorTrigger.cs → HR0 → GVL.ToPlc
PLC_PRG (CODESYS)
GVL.FromPlc → HR10 → ConveyorBelt.cs
입출력 카드와 배선 자리를 Modbus 레지스터가 대신할 뿐, PLC 프로그램은 현장과 같습니다.
Notes: 오늘의 핵심 그림입니다. 내일은 이 연결 위에 자동 왕복 Ladder를 올립니다.

## Slide 56: 자주 나는 문제와 해결
.qet 파일이 안 열림
QElectroTech 최신 버전 설치 후 File > Open으로 열기
Unity가 PLC에 연결 안 됨
Port 1502, Bind to Adapter OFF, Python 서버가 켜져 있는지 확인
센서 값이 PLC에 안 들어옴
I/O Mapping에서 HR0~9가 GVL.ToPlc에 연결됐는지 확인
MoveRight를 켜도 벨트가 안 움직임
HR10~19 → GVL.FromPlc 연결, MoveLeft 동시 ON 여부 확인
2시간 뒤 PLC가 멈춤
라이선스 없는 런타임 제한. SysTray에서 Stop → Start
Notes: 가장 흔한 문제는 포트 충돌과 I/O 매핑 누락입니다. 증상에서 원인을 찾는 순서로 설명합니다.

## Slide 57: 확인 문제
Q1
비상정지 버튼에 a접점이 아닌 b접점을 쓰는 이유는?
Q2
NPN 출력 센서는 감지했을 때 신호선을 어느 쪽으로 끌어당기는가?
Q3
3선식 센서에서 PLC 입력 단자로 가는 선의 색은?
Q4
정역회전 회로에서 상대 접촉기의 b접점을 직렬로 넣는 회로를 무엇이라 하는가?
Q5
디지털트윈에서 LEFT=1, RIGHT=1이면 컨베이어는 어떻게 되는가?
Notes: 정답을 맞힌 뒤 왜 그런지 한 문장으로 말하게 합니다. 정답 Q1. 단선 등 고장이 나도 회로가 열려 정지 쪽으로 동작하기 때문(페일세이프) Q2. 0V 쪽 (싱크형 출력) Q3. 검정 (BK) Q4. 인터록 Q5. 정지한다 (ConveyorBelt.cs: moveLeft == moveRight이면 움직이지 않음)

## Slide 58
오늘 정리
1
도면은 전원 → 보호 → 변환 → 제어 → 부하 순서로 읽는다
2
센서는 원리·대상으로 고르고 NPN/PNP와 입력 카드를 맞춘다
3
정역회전은 인터록으로 동시 ON을 막는다
4
I/O 할당표가 현장과 디지털트윈을 잇는다
5
CODESYS에서 HR0 → GVL.ToPlc, HR10 → GVL.FromPlc로 매핑했다
다음 시간 3일차 · PLC 및 생산공정 제어 (자동 왕복 Ladder)
Notes: 오늘 만든 I/O 매핑 프로젝트를 저장해 두라고 안내합니다. 내일 이 프로젝트에 Ladder를 이어서 작성합니다.